## PRESUPUESTO
QUINTANA ROO GOBIERNO DEL ESTADO
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
OBRA: | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHANCAH DERREPENTE, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO
LOCALIDAD: | CHANCAH DERREPENTE (0033)
MUNICIPIO: | FELIPE CARRILLO PUERTO
PRESUPUESTO BASE
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
I | RED DE DISTRIBUCIÓN
01 | TRABAJOS PRELIMINARES
DESMONTE | DESMONTE, Y LIMPIEZA DE VEGETACIÓN AL 100%, INCLUYE: MAQUINARIA, ACARREO DE MATERIAL, CARGA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 1441
TRAYNL03 | TRAZO Y NIVELACION PARA LINEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO O ALCANTARILLADO, ESTABLECIENDO NIVELES, BANCOS Y EJES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 4427
CRCASF5 | CORTE Y REPOSICIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM ELABORADA CON MEZCLA DE EMULSION ASFALTICA Y AGREGADO PETREO EN CALIENTE INCLUYE: MAQUINARIA, RIEGO DE IMPREGNACION EN PROPORCION DE 2 LTS/M2, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 1560
SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES
02 | OBRA CIVIL
EXCEQM01 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS POR MEDIOS MECÁNICOS, EN MATERIAL TIPO "C", HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 MTS Y 0.80 MT DE ANCHO, DEPOSITANDO EL MATERIAL A LADO DE LA ZANJA INCLUYE: ACHIQUE NECESARIO, AFINE DE FONDO Y TALUDES, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HTAS. | M3 | 1328.1
EXCEQM02 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS POR MEDIOS MECÁNICOS, EN MATERIAL TIPO "B", HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 MTS, DEPOSITANDO EL MATERIAL A LADO DE LA ZANJA, CON O SIN LA PRESENCIA DE AGUA. INCLUYE: ACHIQUE NECESARIO, AFINE DE FONDO Y TALUDES, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HTAS. | M3 | 1328.1
PLANBCO10 | PLANTILLA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO AL 90% DE P.V.S.M. APISONADO MECANICAMENTE, INCLUYE: AGUA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 265.62
RELLBCO09 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ACOSTILLADO) TERMINADA CON USO DE EQUIPO MECANICO, EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y APLICACION DE TODOS LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 979.07
RELLBCO11 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO AL 90% DE P.V.S.M., EN CAPAS DE 25 CMS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON USO DE EQUIPO MECANICO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, AGUA PARA HUMEDAD DEL MATERIAL, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 278.26
RELLEXC02 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 25 CMS, COMPACTADO AL 90% DE P.V.S.M. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CON USO DE EQUIPO MECANICO. INCLUYE: ACARREO, AGUA PARA HUMEDAD DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 1113.05
SUBTOTAL OBRA CIVIL
03 | TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
TPVCH32.53 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. RD-32.5 S.I. TIPO ANGER DE 3" DE DIÁMETRO. NORMA MEXICANA NMX-E-145/1-VIGENTE INCLUYE: FLETES HASTA LA OBRA, CARGA Y DESCARGA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES. | ML | 4427
ITPVCH32.53 | INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERIA DE P.V.C. RD-32.5 S.I. TIPO ANGER DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 4427
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC S.I. RD-32.5 TIPO ANGER, INCLUYE: MATERIALES, FLETES HASTA LA OBRA, CARGA, DESCARGA Y MANIOBRAS LOCALES.
TEEH3X3 | TEE DE 3" X 3" DE DIÁMETRO | PZA | 20
TEEH3X2.5 | TEE DE 3" X 2 1/2" DE DIÁMETRO | PZA | 3
CRZH3X3 | CRUZ DE 3" X 3" DE DIÁMETRO | PZA | 3
TAPCH3 | TAPON CAMPANA DE 3" DE DIÁMETRO | PZA | 8
EEH3 | EXTREMIDAD ESPIGA DE 3" DE DIÁMETRO | PZA | 1
COPLH3 | COPLE DE REPARACIÓN DE 3" DE DIÁMETRO | PZA | 16
COPLH2.5 | COPLE DE REPARACIÓN DE 2 1/2" DE DIÁMETRO | PZA | 7
CODH90X3 | CODO DE 90° X 3" DE DIÁMETRO | PZA | 6
RECH3X2.5 | REDUCCION CAMPANA DE 3" X 2 1/2" DE DIÁMETRO | PZA | 2
REE3X2.5 | REDUCCION ESPIGA DE 3" X 2 1/2" DE DIAMETRO | PZA | 2
CODH22X3 | CODO DE 22° X 3" DE DIÁMETRO | PZA | 2
CODH45X3 | CODO DE 45° X 3" DE DIÁMETRO | PZA | 9
INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC S.I. RD-32.5 TIPO ANGER, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES HASTA LA OBRA, CARGA, DESCARGA Y MANIOBRAS LOCALES.
ITEEH3X3 | TEE DE 3" X 3" DE DIÁMETRO | PZA | 20
ITEEH3X2.5 | TEE DE 3" X 2 1/2" DE DIÁMETRO | PZA | 3
ICRZH3X3 | CRUZ DE 3" X 3" DE DIÁMETRO | PZA | 3
ITAPCH3 | TAPON CAMPANA DE 3" DE DIÁMETRO | PZA | 8
IEEH3 | EXTREMIDAD ESPIGA DE 3" DE DIÁMETRO | PZA | 1
ICOPLH3 | COPLE DE REPARACIÓN DE 3" DE DIÁMETRO | PZA | 16
ICOPLH2.5 | COPLE DE REPARACIÓN DE 2 1/2" DE DIÁMETRO | PZA | 7
ICODH90X3 | CODO DE 90° X 3" DE DIÁMETRO | PZA | 6
IRECH3X2.5 | REDUCCION CAMPANA DE 3" X 2 1/2" DE DIÁMETRO | PZA | 2
IREE3X2.5 | REDUCCION ESPIGA DE 3" X 2 1/2" DE DIAMETRO | PZA | 2
ICODH22X3 | CODO DE 22° X 3" DE DIÁMETRO | PZA | 2
ICODH45X3 | CODO DE 45° X 3" DE DIÁMETRO | PZA | 9
SUBTOTAL TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
04 | TOMAS DOMICILIARIAS
TRPAD13SIE | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RAMAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CLASE 10 KG/CM2 DE 13 MM. DE LA ABRAZADERA AL CUADRO DE MEDICIÓN. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO DE ZANJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 1452
ABHO3X13SI | SUMINISTRO E INTERCONEXIÓN DE ABRAZADERA DE PVC HIDRÁULICO TIPO OMEGA DE 13 MM x 3"Ø. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 113
ABHO2.5X13SI | SUMINISTRO E INTERCONEXIÓN DE ABRAZADERA DE PVC HIDRÁULICO TIPO OMEGA DE 13 MM x 2 1/2"Ø. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 7
ABHO2X13SI | SUMINISTRO E INTERCONEXIÓN DE ABRAZADERA DE PVC HIDRÁULICO TIPO OMEGA DE 13 MM x 2"Ø. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
ADAPC13SI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE COMPRESIÓN DE 13 X 16 MM (OMEGA). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 242
CANCTD | CANCELACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 91
REPTOMAD | REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA INCLUYE: TUBO RAMAL, 2 CONECTORES DE 1/2", PRUEBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4
BASTON01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTON TIPO HIDRANTE DE TUBO DE Fo.Ga. DE 1/2"X60 CM ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE: 2 CODOS DE 90X1/2" DE FoGa, LLAVE DE JARDIN, BASE DE CONCRETO DE 30X20X10CM, EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 121
SUBTOTAL TOMAS DOMICILIARIAS
05 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
ATRAQ150 | CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ACABADO COMUN, TMA 19 MM, INCLUYE: FABRICACION, COLOCACION, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 1.46
ACARR1KM | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MEDIDO COMPACTO) HASTA 1er KILÓMETRO SOBRE TERRACERIAS LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO INCLUYE: ABUNDAMIENTO ESPERADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MANIOBRAS LOCALES. | M3 | 1264.88
ACARRSUB | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MEDIDO COMPACTO) KILÓMETROS SUBSECUENTES, SOBRE TERRACERIAS LOMERIO SUAVE REVESTIDO Y/O LOMERIO PRONUNCIADO. INCLUYE: ABUNDAMIENTO ESPERADO, EQUIPO Y MANIOBRAS LOCALES. | M3/KM | 5059.53
LIMP05 | LIMPIEZA DEL SITIO DE LA OBRA CON MAQUINARIA PARA LINEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO O ALCANTARILLADO, ALMACENANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, PARA SU POSTERIOR CARGA Y ACARREO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 4427
SUBTOTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
SUBTOTAL RED DE DISTRIBUCIÓN
II | CASETA DE OPERACIÓN
06 | TRABAJOS PRELIMINARES
DESMTABL | DESMANTELAMIENTO DE TABLERO DE CONTROL, INCLUYE: RECUPERACION DE ARRANCADOR, ENTREGA EN ALMACEN DEL ORGANISMO OPERADOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
RECUPCLOR | RECUPERACION DE CLORADOR, INCLUYE: ENTREGA EN ALMACEN DEL ORGANISMO OPERADOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DEMMUR | DEMOLICION DE MURETE DE MEDICION EXISTENTE. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A UNA DISTANCIA DE 5 KM DE LA OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
LIMPT01 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA DE CONSTRUCCION POR MEDIOS MANUALES; INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 7.84
SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES
07 | CIMENTACIÓN
EXCM02 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS HASTA 2 METROS DE PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA MANUAL, PARA EL DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, DEPOSITANDO EL PRODUCTO A UN LADO DE LA ZANJA PARA SU APROVECHAMIENTO POSTERIOR INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 4.13
PLAN105 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2, DE 5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, CIMBRA COMÚN, FABRICADO EN OBRA INCLUYE: ACARREO, AGUA PARA HUMEDECER, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 4.24
CIMMR30R | CIMIENTO DE MAMPOSTERÍA RECTANGULAR DE 30 cm Y ALTURA VARIABLE, CONSTRUÍDO CON PIEDRA DE HILADA Y MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO EN PROPORCIÓN 1:2:7; INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 1.69
DADO05 | DADO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 30X30X60 CMS. ARMADO CON ARMEX 15X15-4, ACABADO COMUN INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 4
CADDESP | CADENA DE DESPLANTE DE 0.15 X 0.20 MTS DE SECCION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X20-4,Y CIMBRA COMUN INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, PREPARACIÓN Y COLADO DEL CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 10.6
IMPCAD15X20 | IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION DE 0.15X0.20 MTS DE SECCION, A BASE DE MICROFEST, VAPORTITE, O SIMILAR. INCLUYE : TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | ML | 10.6
RELLEXC04 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON USO DE PIZON DE MANO, INCLUYE: AGUA PARA HUMEDAD, SUMINISTRO, ACARREO Y APLICACION DE TODOS LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 2.57
SUBTOTAL CIMENTACIÓN
08 | ALBAÑILERIA
MURO15 | MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 15X20X40 CM. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO POLVO 1:2:7, HASTA 3.00 M. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 17.37
CAST150 | CASTILLO DE 0.15 X 0.15 MTS DE SECCION, CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X15-4 Y CIMBRA COMUN. INCLUYE: ANDAMIOS, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 9.2
CADN15X20A | CADENA DE NIVELACION DE 0.15 X 0.20 MTS DE SECCION, CONCRETO F'c=150 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X20-4,Y CIMBRA COMUN. INCLUYE: ANDAMIOS, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 10.6
LOSAC01 | LOSA DE CONCRETO ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" @15 CM. EN AMBOS SENTIDOS; DE 10 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y ACABADO PULIDO INTEGRAL, CIMBRA COMUN. INCLUYE: APUNTALAMIENTO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 12.96
PISO01 | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10 ACABADO PULIDO O RAYADO. INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 6.25
RAMPCASET | FORJADO DE RAMPA DE ACCESO A CASETA DE CLORACIÓN, HECHA A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR DE 1.00X1.40 MTS, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: REGLAS, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
MESDOSIF | FORJADO DE MESETA PARA PONER EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO, HECHA A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR DE 30X30 CMS, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10, ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
LOCKER02 | CONSTRUCCIÓN DE LOCKER DE 0.55X0.50X1.70 MTS. (MEDIDAS INTERIORES), HECHO A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO POLVO, EN PROPORCION 1:2:5 CMS, 2 REPISAS Y PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR DE 55X50 CMS, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10, APLANADO Y EMBOQUILLADO A 3 CAPAS RICH-EMPARCHE-ESTUCO, PINTURA A 2 MANOS, REJA DE HERRERIA DE 1.60X0.55 MTS. HECHA DE MARCO ANGULAR DE 1", BARRAS VERTICALES DE 3/8" Y REFUERZOS HORIZONTALES DE SOLERA DE 1", INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
SUBTOTAL ALBAÑILERIA
09 | ACABADOS
APMURO01 | APLANADOS EN MUROS A 3 CAPAS, RICH 1:2.5 (C:P), EMPARCHE 1:4:12 (C:C:P) Y ESTUCO 1:18:9 (C:C:PC), DE 1.25 CM. DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, CON LLANA DE MADERA Y METALICA INCLUYE: ANDAMIAJE, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 43.67
PERFBOQ | PERFILACION Y BOQUILLAS EN CASTILLOS,VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS CON EMPARCHE 1:2:7 (C:C:P) Y ESTUCO 1:18:9 (C:C:PC) INCLUYE: CIMBRA, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 22.1
APLAF01 | APLANADOS EN PLAFOND A 3 CAPAS, RICH 1:2.5 (C:P), EMPARCHE 1:4:12 (C:C:P) Y ESTUCO 1:18:9 (C:C:PC), DE 1.25 CM. DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, CON LLANA DE MADERA Y METALICA, INCLUYE, ANDAMIAJE, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 11.37
PINT005 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MT, VINILICA VINIMEX DE COMEX 5 AÑOS, O SIMILAR EN CALIDAD Y GARANTIA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y LOSAS, INTERIORES Y EXTERIORES INCLUYE: ANDAMIAJE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA APLICACIÓN DE SELLADOR, DOS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 75.64
LOGO001 | ROTULACION Y PINTURA DE LOGOTIPOS DE IDENTIFICACIÓN (GOBIERNO DEL ESTADO, C.A.P.A. Y/O CONAGUA Y/O C.D.I.) CON PINTURA VINIMEX DE COMEX 5 AÑOS, O SIMILAR EN CALIDAD Y GARANTIA, PARA EXTERIORES. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA | 2
SUBTOTAL ACABADOS
10 | TRABAJOS EN AZOTEA
GOTER | GOTERO COLGANTE EN LOSA CON MORTERO CEM-POLVO PIEDRA EN PROPORCIÓN 1:2:7, INCLUYE: REGLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DESPERDICIOS. | ML | 14.4
PRETIL01 | PRETIL DE 20 CMS DE ALTURA, EN AZOTEA EN 1er NIVEL, CON UNA FILA DE BLOCK DE 10x20x40 cms, ASENTADO CON MORTERO 1:2:7 (C:C:P), A PLOMO INCLUYE: ENRASE CON MORTERO 1:2:6 (C:C:P), PERFILACION y APLANADOS A 2 CAPAS, EMPARCHE 1:2:6 (C:C:P) Y ESTUCO 1:18:9 (C:C:PC) DE 1.25 CM. DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, CON LLANA DE MADERA Y METALICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 13.8
CALC01 | CONSTRUCCIÓN DE CALCRETO EN AZOTEA, EN PROPORCION, 1:18:27:36 (C:C:G:P) DE 6 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ACABADO FINAL PULIDO CON MASILLA PROPOCION 1:27:9 (C:C:PC), TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 10.89
CHAFLAN01 | CONSTRUCCIÓN DE CHAFLAN EN AZOTEA CON MORTERO EN PROPORCION 1:4 (C:P) DE 5x5 CMS, INCLUYE: ACABADO FINAL PULIDO CON MASILLA PROPOCION 1:27:9 (C:C:P), TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 13.2
GARG02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLA PARA DESAGUE PLUVIAL ASENTADA CON MORTERO EN PROPORCION 1:4 (C:P) A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIAMETRO INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
SUBTOTAL TRABAJOS EN AZOTEA
11 | DESINFECCIÓN/CLORACIÓN
BDDP01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA DOSIFICADORA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO MEDIANTE DIAFRAGMA, CON CAPACIDAD MÁXIMA DE 4 LPH (1.06 GPH), MARCA D0SIM, MODELO KCL1504V003 O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, INCLUYE: 2 BIDONES DE HIPOCLORITO CON PRIMERA CARGA, SALIDA ELECTRICA ESPECIAL A FIN DE QUE SOLO ALIMENTE EN EL TIEMPO DE OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
TPH2CANAL | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 2" DE DIAMETRO PARA CANALIZACIÓN DE DUCTO DE CLORACIÓN (PARA PROTECCION DE MANGUERA DOSIFICADORA DE CLORO), INCLUYE: 3 CODOS DE 90° X 2" DE DIAMETRO, FIJACION CON ABRAZADERAS EN OMEGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 26.9
BASET102015 | FORJADO DE BASE TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 10 X 20 CMS (BASES) X 15 CM DE ALTURA PARA SOPORTE DE ENCAMISADO DE MANGUERA DOSIFICADORA DE CLORO, ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 25
TRPAD13SI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RAMAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CLASE 10 KG/CM2 DE 13 MM. INCLUYE: INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO DE ZANJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 20
ABHO3X13SI | SUMINISTRO E INTERCONEXIÓN DE ABRAZADERA DE PVC HIDRÁULICO TIPO OMEGA DE 13 MM x 3"Ø. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
ADAPC13SI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE COMPRESIÓN DE 13 X 16 MM (OMEGA). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
BASTON01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTON TIPO HIDRANTE DE TUBO DE Fo.Ga. DE 1/2"X60 CM ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS (PARA MUESTREO DE CLORO). INCLUYE: 2 CODOS DE 90X1/2" DE FoGa, LLAVE DE JARDIN, BASE DE CONCRETO DE 30X20X10CM, EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
SUBTOTAL DESINFECCIÓN/CLORACIÓN
12 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
PTAAL105 | SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO NATURAL, DE 1.40 X 2.30 MTS, CON MARCO Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE ANGULAR DE 3/4" X 3/4". ANCLAJE LATERAL CON BISAGRA Y PLATINA DE 1/4" X15 CMS, CERRADURA MCA. PHILLIPS O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HTAS. | PZA | 1
REGCLOR | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE CLORO DE 0.40X0.40X0.60 MTS. (MEDIDAS INTERIORES) HECHO CON BLOCK DE 10X20X40 CMS, TAPA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10, INCLUYE: ACABADO FINO INTERIOR, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DESAGCLOR | SALIDA DE DESAGUE DE CLORO, CON TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO, INCLUYE: CODOS, CONECTORES, VALVULA DE GLOBO, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | SALIDA | 1
EPLO | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTACION PORTATIL DOBLE DE LAVAOJOS. INCLUYE: DOS BOTES DE REPUESTO DE 32 ONZAS DE SOLUCION LAVAOJOS, FLETES, CARGA Y DESCARGA. | PZA | 1
EXTPS6K | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINGUIDOR DE POLVO SECO CON CAPACIDAD DE 6 KG. INCLUYE: SOPORTE, FLETES, CARGA Y DESCARGA. | PZA | 1
BOPPA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTIQUIN PORTATIL DE PRIMEROS AUXILIOS. INCLUYE: FLETES, CARGA Y DESCARGA. | PZA | 1
LIMP02 | LIMPIEZA GENERAL Y DESALOJO DE DESPERDICIOS FUERA DE LA OBRA, EN TODA EL AREA DE TRABAJO, INCLUYE BARRIDO, ACOPIO DE ESCOMBRO, SOBRANTES DE MATERIAL, DESECHOS DE BASURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 7.84
SUBTOTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
SUBTOTAL CASETA DE OPERACIÓN
III | POZO DE CAPTACIÓN
13 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
RETDESMB | RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE MOTOR Y EQUIPO DE BOMBEO EXISTENTE, INCLUYE: RECUPERACION DE CABLE SUMERGIBLE Y COLUMNA DE SUCCION, ENTREGA EN ALMACEN DEL SISTEMA OPERADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERAMIENTAS. | PZA | 1
EB5LPSCD | SUMINISTRO DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE, QUE TENGA EL SELLO DEL FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA (FIDES) MCA. GRUNDFOS MOD. 85S50-4 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DE 5 LPS Y 50.9 M.C.A. 3F-220V, INCLUYE: FLETES HASTA LA OBRA, CARGA, DESCARGA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
IEB5LPSCD | INSTALACION DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE, QUE TENGA EL SELLO DEL FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA (FIDES) MCA. GRUNDFOS MOD. 85S50-4 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DE 5 LPS Y 50.9 M.C.A. DE 3F-220V, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
TPP220 | SUMINISTRO, INSTALACION, PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSMISOR DE PRESION, MODELO SITRANS P220 CON RANGO DE 0 A 10 BAR, CATALOGO 7MF1567 + C11 MARCA SIEMENS O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, INCLUYE: 2 NIPLES GALVANIZADOS DE 1/2" X 15 CM. ROSCADOS A AMBOS EXTREMOS, UNA VALVULA DE ESFERA ROSCADA DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
SUBTOTAL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
14 | TREN DE DESCARGA
RETDESMTD | RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE TREN DE DESCARGA EXISTENTE (EN POZO DE CAPTACIÓN EXISTENTE), INCLUYE: RETIRO DE LAS PIEZAS ESPECIALES PUESTAS EN OFICINAS DEL SISTEMA OPERADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
DEMBANQBS | DEMOLICION DE BANQUETA Y BASES DE CONCRETO POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A UNA DISTANCIA DE 5 KM DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERAMIENTAS. | M2 | 2.5
TUBAC40X3SI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PARA COLUMNA DE SUCCIÓN DE 3" X 3.05 MTS DE ACERO CED. 40, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 27.45
CABDES3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE DESCARGA PARA BOMBA SUMERGIBLE, DE 3" DIAMETRO INCLUYE: TORNILLERIA, EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
CARR3X30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE ELABORADO CON NIPLE DE Fo.Ga. Y BRIDA ROSCADA DE 3" DE DIAMETRO DE 30 CM. DE LONGITUD CON PREPARACION PARA INSTALAR V.A.E.A. Y MANOMETRO, INCLUYE: TORNILLERIA, EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
SIVAEA1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 1", INCLUYE: 2 NIPLES GALVANIZADOS DE 1" X 20 CM. ROSCADOS A AMBOS EXTREMOS, UNA VALVULA DE ESFERA ROSCADA DE 1", MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
MAN3CC1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO CON CARATULA DE 3" MCA. METRON, RANGO DE 0 - 7 KG/CM2. INCLUYE: 2 NIPLES DE FoGa 1/2"X15 CM ROSCADOS A AMBOS EXTREMOS, UNA VALVULA DE ESFERA ROSCADA DE 1/2", MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
CARR3X50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE ELABORADO DE NIPLE DE Fo.Ga. Y BRIDAS SOLDABLE DE 3" DE DIAMETRO DE 50 CM DE LONGITUD INCLUYE: TORNILLERIA, EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 2
MEDFTT3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO TIPO TURBINA CUERPO BRIDADO EN FIERRO FUNDIDO DE 3" DE DIAMETRO NOMINAL, NORMAS NOM-012-SCFI-1994 , CON REGISTRO ELECTRONICO 3G, PANTALLA LCD, QUE DESPLIEGA GASTO INSTANTANEO EN L.P.S.Y ACUMULADO EN M3, CON REGISTRADOR DE DATOS (DATALOGER) CON 4000 REGISTROS PARA COMUNICACION REMOTA POR RADIOFRECUENCIA, INCLUYE: PROGRAMACION DEL EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
VCH3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK DE 3" DE Ø. INCLUYE: TORNILLERIA, EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
SEITFF3X2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE Fo. Fo. DE 3" X 2" DE Ø.INCLUYE: TORNILLERIA, EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
SEIVSVF2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE VASTAGO FIJO DE 2" INCLUYE: TORNILLERIA, EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
SEIVSVF3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE VASTAGO FIJO DE 3" INCLUYE: TORNILLERIA, EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
CARR3X30A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE ELABORADO CON NIPLE DE Fo.Ga. Y BRIDA ROSCADA DE 3" DE DIAMETRO DE 30 CM. DE LONGITUD CON PREPARACIÓN PARA INSTALAR TRANSMISOR DE PRESIÓN, INCLUYE: TORNILLERIA, EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
CDFG45X3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE Fo.Ga. DE 45° X 3" DIÁMETRO INCLUYE: TORNILLERÍA, EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 2
CARR3X200 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE ELABORADO DE NIPLE DE Fo.Ga. Y BRIDAS SOLDABLE DE 3" DE DIAMETRO DE 200 CM DE LONGITUD INCLUYE: TORNILLERIA, EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
BASE20X25 | CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO DE 20X25X50 CM PARA SOPORTE DE TREN DE DESCARGA. INCLUYE: ABRAZADERA DE ACERO TIPO OMEGA DE SOLERA DE 2 1/2" DE ANCHO FIJADA A BASE CON ANCLAS DE 5/8" DE Ø CON TUERCAS, MAT. DE CONSUMO PARA FIJACION, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
PINTESM02 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN LA SUPERFICIE EXTERIOR DE TREN DE DESCARGA (TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES) DE COLOR BLANCO A DOS MANOS Y UNA DE ANTICORROSIVO; INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL DE CONSUMO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
REGCLOR02 | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE CLORACION DE 0.80 X 0.80 X 1.20 MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA, RELLENO DE GRAVA, MUROS DE BLOCK HUECO DE 15 X 20 X 40 CMS., APLANADOS INTERIORES, MARCO Y TAPA PARA CAJA DE VALVULAS DE POLIETILENO DE ALTA DENCIDAD DE 50X50 CMS. (VER PLANO DE DETALLES), TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
SUBTOTAL TREN DE DESCARGA
15 | SELLO SANITARIO
LIMP03 | LIMPIEZA DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA PROPOSITOS DE CONTRUCCION, EN VEGETACION COMUN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 44.38
RELLBCO10 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON PIZON A MANO, EN CAPAS DE 20 CMS; INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 30
BANQ150X8 | CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 Kg/cm² DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 25
BROCAL002 | CONSTRUCCION DE BROCAL DE CONCRETO TIPO TRAPESOIDAL DE BASE MAYOR 50X50 CM Y BASE MENOR DE 30X30 CM Y ALTURA DE 50 CM. REFORZADO CON CUATRO VARILLAS DE 3/8" Y ARILLOS DEL MISMO DIAMETRO @ 20 CM. INCLUYE: COMPLEMENTO DEL ADEME DE 50 CM. Y PERFORACION AL CENTRO SEGUN EL DIAMETRO DE LA COLUMNA CON 1/2" MAYOR A LA COLUMNA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 1
PLANTGRV01 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE GRAVA DE 3/4" PARA PLANTILLA CON ESPESOR DE 5 CM INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M2 | 35
SUBTOTAL SELLO SANITARIO
SUBTOTAL POZO DE CAPTACIÓN
IV | OBRA ELÉCTRICA
16 | PRELIMINARES
CA34 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE CORTACIRCUITOS Y APARTARRAYOS PARA SISTEMA 34.5 KV. INCLUYE LISTON FUSIBLE E INSTALACION DE 2 BAJANTES DE TIERRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | JGO | 1
SUBTOTAL DE PRELIMINARES
17 | CONDUCTORES
CABVULC6 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE CUADRUPLEX VULCANEL PARA DISTRIBUCION SUBTERRANEA VULCANEL XLP-DRS 90 °C, 600 V CONDUCTOR DE ALUMINIO DURO Y AISLAMIENTO DE XLP. NORMA NMX-J-061 Y NRF-052-CFE CALIBRE # 6. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONECTORES, DUCTO PARA ALOJAR CABLE, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | ML | 20
CABVULC10 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE VULCANEL XLP TIPO XHHW-2 LS CT-SR RoHS 90°C 600V. NORMA NMX-J-451 CALIBRE # 10. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONECTORES, DUCTO DE PVC PARA ALOJAR CABLE, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | ML | 45
CABTHW04D | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DESNUDO N° 4 LATINCASA, CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR, INCLUYE: DESPERDICIOS, PUNTAS DE CONEXION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 15
CABPBS06 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75 °C, 1 000 V CON CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, CALIBRE 6 AWG. INCLUYE: MATERIAL, DUCTO DE PVC PARA ALOJAR CABLE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 90
SUBTOTAL DE CONDUCTORES
18 | MEDICIÓN
MURMED03 | CONSTRUCCION DE MURETE DE MEDICION DE 2.25x0.80x2.30 METROS CON ENTREPAÑO PARA NICHO DE 0.80 MTS. INCLUYE: LOSA, PUERTA TIPO ENMALLADA DE DOS HOJAS, CANDADO, PORTACANDADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
TUBFG38MF | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 1 1/2" DE DIAM. TIPO PESADO, INCLUYE: MATERIAL, MUFA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 30
TUBFG38E | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 1 1/2" DE DIAM. TIPO PESADO, INCLUYE: MATERIAL, EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 16
BASET001 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE TRIFASICA MS2007J, APROBADA POR CFE CONFORME A ESPECIFICACIONES CFE GWHOO-11 Y A NOM-001. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
SUBTOTAL DE MEDICIÓN
19 | TIERRA FISICA
TIERRF02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA RED ELECTRICA MARCA MASS@TIERRA, MODELO MTK85A-D, COMPUESTA POR ELECTRODO DE ALTA EFICIENCIA PARA 85 AMPERES A 1,500 ms, 100% DE COBRE, TRAMPA MAGNETO-ACTIVA INTEGRADA Y COMPUESTO ACONDICIONADOR SOLIDIFICADO EN TERRENO TIPO ROCOSO. INCLUYE PERFORACIÓN DE POZO DE 0.40 METROS DE DIÁMETRO POR 0.90 METROS DE PROFUNDIDADA PARA ALOJAR EL ELECTRODO, REGISTRO DE CONCRETO DE 0.50X0.50X0.50 METROS CON TAPA, CABLE THHW CALIBRE #8, CABLE DE COBRE DESNUDO AWG CALIBRE 2, TERMINALES PONCHABLES TIPO CAÑÓN CALIBRE #2 Y #8, 1 OJILLO X 1/4 Y CONECTOR MORDAZA CALIBRE 2/0 (1/2") PARA LA INTERCONEXION DE TODAS LAS APLICACIONES SECUNDARIAS. TUBERÍA Y CANALIZACIONES LICUATITE (LT,CORAZA) DE 1 1/2", CONECTOR RECTO LICUATITE (LT CORAZA) DE 1 1/2", TUBO CONDUIT ELÉCTRICO DE PVC TIPO PESADO DE 1 1/2" (INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS DE SUJECIÓN Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) PRUEBAS DE MEDICIÓN DEL SISTEMA CON UNA RESISTENCIA MENOR A 10 OHMS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | SISTEMA | 1
SUBTOTAL DE TIERRA FISICA
20 | CONTROL
INTP3X50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3 X 50 AMP. EN GABINETE DE PLASTICO TIPO POLIESTER TIPO INTERIOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
GABIN76X76_05 | TABLERO DE CONTROL VTN-C1ZP105N-C FABRICADO EN GABINETE DE PLASTICO TIPO POLIESTER INSATURADO GFK, MODELO KS DE 60X60X20. MODULO DE PROTECCION TERMOMAGNETICA CON CAPACIDAD DE CORTO CIRCUITO DE 10KA DE 3X32 AMPEN 220 VCA CON REGULACION DE 25 A 32 AMP MODELO 3VT1, FUENTE DE ALIMENTACION EN 24 VDC, 1.30 AMP, CONCENTRADOR DE SEÑALES CON MODULOS DE ENTRADAS/SALIDAS PARA CONEXIÓN DE ELEMENTOS DE CAMPO, PROGRAMABLE CON TECLADO Y DISPLAY PARA AJUSTE DE PARAMETROS DE HORARIO, VISUALIZACION DE MODO DE OPERACIÓN, HORAS DE TRABAJO DEL EQUIPO POR CADA MES DEL AÑO, CONTADOR DE FALLAS INDICACION DEL TIPO DE FALLA, ALIMENTACION A 24 VDC, PUERTO ETHERNET INTEGRADO, SELECTOR MANUAL AUTOMATICO ALOJADO EN EL INTERIOR DEL TABLERO, EL SISTEMA ESTARA TOTALMENTE ALAMBRADO, ARRANCADOR NORMA NEMA DE VOLTAJE DUALEN LA BOBINA PARA MOTOR DE 5 HP EN 220 VCA, CON DE RELEVADOR ELECTRONICO CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA AJUSTE DE 10 A 40 AMP, ENTRADA AUXILIAR DE RESET REMOTO, MEDIDOR DE VOLTAJE CON SELECTOR FASES. UTILIZAN CLEMAS TRIPOLARES DE HASTA 20 AMP, INDICADORES DE FALLA MONTADO EN PUERTA DEL GABINETE, SALIDA AUXILIAR PARA CONEXIÓN DEL DOSIFICADOR DE CLORO, EQUIPO PROTECTOR DE VOLTAJE HASTA 690 VCA EN MODO MANUAL Y MODO AUTOMATICO, MODULO DE INTERCONEXION DE CLEMAS,CLEMAS DE TIERRA FISICA, LAS CONEXIONES SE REALIZAN CON CABLE FLEXIBLE, PUNTAS DE TERMINACION EN CADA CABLE Y NOMENCLATURA EN LOS EXTREMOS DE LOS CONDUCTORES, PLANO ELECTRICO Y MANUAL DE OPERACIÓN DEL USUARIO. | SISTEMA | 1
SUBTOTAL DE CONTROL
21 | ELECTRICOS EN CASETA DE OPERACIÓN
CCSDQO4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SQUARE D MODELO QO-4 DE 60 AMP INCLUYE: MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
INT1X20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 20 AMP. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
CABTHW12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE SUAVE VINANEL 900, TIPO THW DESLIZABLE Y RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS, TENSION MAXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, CALIBRE 12 AWG, MCA CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 85
LUMEST-228 | LUMINARIO FLUORESCENTE EST-228 MODELO OPORTO MCA TECNOLITE SOBREPUESTO EN MURO DE 2 x 28 W., 127 VCA., 60 HZ., ESPECIAL PARA AREAS HUMEDAS, CIERRE HERMETICO POR MEDIO DE BROCHE, CON EMPAQUE PERIMETRAL DE NEOPRENO. INCLUYE: HTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO. TODO PARA SU CERRECTA EJECUCION. | PZA | 3
SALE01 | SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARAS, Y/O VENTILADOR, CON REGISTRO DE 3"x3", CHALUPA DE 2"x3"DE PVC Y TUBERIA DE PVC LIGERO DE 3/4", INCLUYE: SOQUET DE BAQUELITA, MONITOR Y CONTRA, CONDUCTORES # 12, 14 ó 16 LATINCASA, CONDUMEX, MONTERREY, O SIMILAR, APAGADOR Y/O CONTROL, TAPAS DE 1 A 3 VENTANAS, MARCA QUINZIÑO L.E., O SIMILAR, TODOS LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 3
SALE02C | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO CON CHALUPA DE 2"x3" DE PVC Y TUBERIA DE PVC LIGERO DE 3/4", INCLUYE: MONITOR Y CONTRA, CONDUCTORES # 12 LATINCASA, CONDUMEX, MONTERREY, O SIMILAR, CONTACTOS, TAPAS DE 1 A 3 VENTANAS, MARCA QUINZIÑO L.E., O SIMILAR, TODOS LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
SUBTOTAL DE ELECTRICOS EN CASETA DE OPERACIÓN
SUBTOTAL OBRA ELÉCTRICA
V | CERCADO PERIMETRAL
22 | CIMENTACIÓN
DEMMPDD | DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIA PARA PREPARACIÓN Y COLADO DE DADOS DE CONCRETO DE 30X30X60 CMS INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 12
DADO02 | DADO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 30X30X60 CMS. PARA ANCLAJE DE POSTES DE CERCA DE REJACERO. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 12
CADDESP | CADENA DE DESPLANTE DE 0.15 X 0.20 MTS DE SECCION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X20-4,Y CIMBRA COMUN INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, PREPARACIÓN Y COLADO DEL CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 24
SUBTOTAL CIMENTACIÓN
23 | ALBAÑILERIA
DESMCERC | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CERCADO PERIMETRAL (HASTA 40.00 ML) INCLUYE: CARGA, RETIRO, DESINSTALACIÓN, PUESTO DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
REJACR01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL "SISTEMA INTEGRAL DE CERCO REJA ACERO", COLOR BLANCO, CAL.6, ALT. 2.00 MTS. INCLUYE: POSTE DE 2 1/4" X 2 1/4", TAPON POSTE, DADOS DE 0.15X0.15X0.25 M. | ML | 23.8
REJACR02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO FABRICADA CON SISTEMA INTEGRAL REJACERO, DIMENSIONES DE 2.00 X 2.00 m. CADA UNA (2 HOJAS). INCLUYE: POSTES, TUBOS DE REFUERZO, HERRAJES, SOPORTERIA, ANCLAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
REJACR03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO FABRICADA CON SISTEMA INTEGRAL REJACERO, DIMENSIONES DE 1.00 X 2.00 m. INCLUYE: POSTES, TUBOS DE REFUERZO, HERRAJES, SOPORTERIA, ANCLAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
SUBTOTAL ALBAÑILERIA
SUBTOTAL CERCADO PERIMETRAL
VI | TANQUE ELEVADO
24 | TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPCTE20 | LIMPIEZA Y CEPILLADO DE COLUMNAS, TRABES, MUROS Y LOSA EXTERIOR DE CANASTA, RETIRANDO LA PINTURA ANTERIOR EN MAL ESTADO, HASTA UNA ALTURA DE 20 MTS INCLUYE: ANDAMIOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 215
SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES
25 | ACABADOS
PINTVIN02 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES (COLUMNAS, TRABES, LOSAS Y MUROS), HASTA UNA ALTURA DE 20 MTS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON UNA MANO DE SELLADOR, DOS MANOS DE DE PINTURA VINILICA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA. | M2 | 215
LOGO002 | ROTULADO DE EMBLEMA DE CAPA Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE Q. ROO Y/O CONAGUA Y/O C.D.I. CON DIMENSIONES DE 0.88x0.88 MTS CON PINTURA DE ESMALTE HASTA A UNA ALTURA DE 20 MTS, INCLUYE: ANDAMIOS, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 3
PINTESM03 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN ESCALERA MARINA, INCLUYE: APLICACION PREVIA DE UN PRIMARIO CROMATO DE ZINC O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 15
PINTESM02 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN TUBERIA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACION PREVIA DE UN PRIMARIO CROMATO DE ZINC O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 12
SUBTOTAL ACABADOS
SUBTOTAL TANQUE ELEVADO
RESUMEN DE PRESUPUESTO
I | RED DE DISTRIBUCIÓN
01 | TRABAJOS PRELIMINARES
02 | OBRA CIVIL
03 | TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
04 | TOMAS DOMICILIARIAS
05 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
II | CASETA DE OPERACIÓN
06 | TRABAJOS PRELIMINARES
07 | CIMENTACIÓN
08 | ALBAÑILERIA
09 | ACABADOS
10 | TRABAJOS EN AZOTEA
11 | DESINFECCIÓN/CLORACIÓN
12 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
III | POZO DE CAPTACIÓN
13 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
14 | TREN DE DESCARGA
15 | SELLO SANITARIO
IV | OBRA ELÉCTRICA
16 | PRELIMINARES
17 | CONDUCTORES
18 | MEDICIÓN
19 | TIERRA FISICA
20 | CONTROL
21 | ELECTRICOS EN CASETA DE OPERACIÓN
V | CERCADO PERIMETRAL
22 | CIMENTACIÓN
23 | ALBAÑILERIA
VI | TANQUE ELEVADO
24 | TRABAJOS PRELIMINARES
25 | ACABADOS
SUBTOTAL
16% DE IVA
TOTAL

## GENERADORES (hidden)
GENERADOR DE TUBERIAS
Longitud (ml) | Diametro (pulg) | Diametro (m) | Ancho (B) | Profundidad (H) | Plantilla | Area de seccion (m2) | Volumen de Tubo (por tramo) | Excavacion (m3) | Relleno Acostillado (m3) | Relleno a Volteo (m3) | Plantilla (m3) | Acarreo (m3) | Corte de Pavimento (m2)
0 | 2.5 | 0.0635 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4427 | 3 | 0.0762 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.6 | 20.1887 | 2656.2 | 979.0737 | 1391.3175 | 265.62 | 1264.8825 | 1560
0 | 4 | 0.1016 | 0.6 | 1.05 | 0.1 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 6 | 0.1524 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4427 | [7 empty] | 2656.2 | 979.0737 | 1391.3175 | 265.62 | 1264.8825 | 1560
Ampliación: | 1444 | (3" Diam.)
Sustitución: | 2983 | (3" Diam.)
Ampliación: | 0 | (4" Diam.)
Sustitución: | 0 | (4" Diam.)