## Generadores S2+S3 (hidden)
GENERADORES DE VOLUMES DE OBRA DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE
2009
OBRA : | SECTORIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HOLBOX. | [8 empty] | FECHA DE ELABORACION |  |  |  | -PARA TUBERIAS CON DIAMETROS EXTERIOR MAYOR O IGUAL A 50 CM, EL ANCHO DE LA ZANJA SERA EL DIAMETRO EXTERIOR MAS 60 CM
LOCALIDAD: | HOL-BOX | [8 empty] | 2017-07-19
MUNICIPIO: | LAZARO CARDENAS, QUINTANA ROO | [12 empty] | LOS ANCHOS DE ZANJA QUE RESULTEN DE LOS CALCULOS SE DEBERAN REDONDEAR A MULTIPLOS DE 5
[9 empty] | arena de banco | 0.1
TRAMOS A CONSTRUIR | TUBERIA |  |  | DATOS DE ZANJAS |  |  |  |  | RELLENOS Y EXCAVACIONES
| Longitud (mts) | Diametro (Pulg ∅ ) | Diametro (mts) | Ancho (mts) | Profundidad (mts) | Plantilla (mts) | Area (m²/m) | Volumen de Tubo (por tramo) (m³) | Excavacion (m³) | Relleno producto de Excavación (m³) | Relleno producto de banco (m³) | Plantilla (m³) | Acarreo (m³) | EN LA TABLA 10 SE PRESENTAN ANCHOS DE ZANJAS QUE EN GENERAL CUMPLEN CON ESTOS CRITERIOS , SIN EMBARGO LOS VALORES SE DEBERAN VERIFICAR
red de distribución | 0 | 2 | 0.0508 | 0.55 | 0.7 | 0.05 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ES INDISPENSABLE QUE A LA ALTURA DEL LOMO DEL TUBO , LA ZANJA TENGA REALMENTE EL ANCHO QUE SE INDICA EN LA TABLA 10, A PARTIR DE ESTE PUNTO PUEDE DARSELE A SUS PAREDES EL TALUD NECESARIO PARA EVITAR EL EMPLEO DEL ADEME . SI RESULTA CONVENIENTE EL EMPLEO DE ADEME , EL ANCHO DE ZANJA DEBE SER EL INDICADO EN LA TABLA 10 MAS EL ANCHO QUE OCUPE EL ADEME.
red de distribución | 0 | 2.5 | 0.0635 | 0.6 | 0.95 | 0.07 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
red de distribución | 5219.25 | 3 | 0.0762 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.54 | 23.8017 | 2818.395 | 2168.2833 | 313.155 | 313.155 | 336.9567
red de distribución | 1824.19 | 4 | 0.1016 | 0.65 | 0.9 | 0.1 | 0.585 | 14.7893 | 1067.1512 | 815.2172 | 118.5724 | 118.5724 | 133.3616
red de distribución | 4.15 | 6 | 0.1524 | 0.7 | 0.95 | 0.1 | 0.665 | 0.075702 | 2.7597 | 2.103 | 0.2905 | 0.2905 | 0.3662
red de distribución | 0 | 8 | 0.2032 | 0.75 | 0.95 | 0.1 | 0.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
red de distribución | 0 | 10 | 0.254 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PROFUNDIDAD MINIMA SERA DE 70 CM EN TUBERIAS DE HASTA 51 MM DE DIAMETRO EN ADELANTE SERA IGUAL AL DIAMETRO EXTERIOR DEL TUBO , MAS 5 CM , MAS EL COLCHON INDICADO EN LA TABLA 13
red de distribución | 0 | 12 | 0.3048 | 0.85 | 1.25 | 0.1 | 1.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
red de distribución | 0 | 14 | 0.3556 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POR LO QUE SE REFIERE A LA PROFUNDIDAD MAXIMA , ESTA VARIA EN FUNCION DE LAS CARACTERISTICAS PARTICULARES DE LA RESISTENCIA DE LA TUBERIA QUE SE TRATE , TOMANDO EN CUENTAEL FACTOR DE CARGA PROPORCIONADO POR LA PLANTILLA DE APOYO QUE SE USE ("A" o "B"), EL PESO VOLUMETRICO DEL MATERIAL DE RELLENO Y LA CARGA VIVA EN LA SUPERFICIE.
LONGITUD TOTAL DE TUBERIA | 7047.59 | MTS |  |  |  |  | Σ= | 38.6667 | 3888.3059 | 2985.6035 | 432.0178 | 432.0178 | 470.6845
[8 empty] | RESUMEN DE VOLUMENES |  |  | COMPROBACION
[8 empty] | Excavacion (m³) | 3888.3059 |  | Excavacion (m³) |  | 3888.3059
[8 empty] | Relleno producto de Excavación (m³) | 2985.6035 |  | MENOS
[8 empty] | Relleno producto de banco (m³) | 432.0178 |  | Relleno producto de Excavación (m³) |  | 2985.6035
[8 empty] | Plantilla (m³) | 432.0178 |  | Relleno producto de banco (m³) |  | 432.0178
[11 empty] | Plantilla (m³) |  | 432.0178
[11 empty] | Volumen de Tubo (por tramo) (m³) |  | 38.6667
0
CALCULOS CORRECTOS
TOMAS DOMICILIARIAS
NUMERO DE TOMAS DOMICILIARIAS | TUBERIA |  |  | DATOS DE ZANJAS |  |  |  |  | RELLENOS Y EXCAVACIONES
| Longitud (mts) | Diametro (Pulg ∅ ) | Diametro (mts) | Ancho (mts) | Profundidad (mts) | Plantilla (mts) | Area (m²/m) | Volumen de Tubo (por tramo) (m³) | Excavacion (m³) |  | Relleno (m³)
287 | 2009 | 0.5 | 0.0127 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 0.12 | 0.25449 | 241.08 |  | 240.8255

## PRESUPUESTO S2
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA: | SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALDAD DE HOLBOX (SECTOR 2)
LOCALIDAD: | HOL-BOX
MUNICIPIO: | LAZARO CARDENAS, QUINTANA ROO
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALDAD DE HOLBOX (SECTOR 2)
A | RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
1 | PRELIMINARES
TRAYNL03 | TRAZO Y NIVELACION PARA LINEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO O ALCANTARILLADO, ESTABLECIENDO NIVELES, BANCOS Y EJES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 7047.59 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL PRELIMINARES: | 0
2 | EXCAVACIÓN
EXCEQM02 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS POR MEDIOS MECÁNICOS, EN MATERIAL TIPO "B", HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 MTS, DEPOSITANDO EL MATERIAL A LADO DE LA ZANJA, CON O SIN LA PRESENCIA DE AGUA. INCLUYE: ACHIQUE NECESARIO, AFINE DE FONDO Y TALUDES, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HTAS. | M3 | 3888.31 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL EXCAVACIÓN: | 0
3 | RELLENOS
PLANTGRV02 | PLANTILLA CON MATERIAL PETREO TMA 3/4" INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y BOMBEO DE ACHIQUE EN CASO NECESARIO. | M3 | 432.02 |  | 0
RELLEXC02 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 25 CMS, COMPACTADO AL 90% DE P.V.S.M. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CON USO DE EQUIPO MECANICO. INCLUYE: ACARREO, AGUA PARA HUMEDAD DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 2985.6 |  | 0
RELLARE | RELLENO CON MATERIAL ARENA PRODUCTO DE LA ISLA INCLUYE: DRAGADO, SUMINISTRO, BANDEADO, CARGA, ACARREO, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M3 | 432.02 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL RELLENOS: | 0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIAS
SPAD1703 | SUMINISTRO DE TUBERIA TERMOFUSIONABLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICA PE100 DE 3" DE DIAMETRO RD-17 QUE CUMPLA CON UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 7.00 KG/CM2 , NMX-E-018 SCFI-VIGENTE INCLUYE: FLETES HASTA LA OBRA, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS. | ML | 5219.25 |  | 0
SPAD1704 | SUMINISTRO DE TUBERIA TERMOFUSIONABLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICA PE100 DE 4" DE DIAMETRO RD-17 QUE CUMPLA CON UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 7.00 KG/CM2 , NMX-E-018 SCFI-VIGENTE INCLUYE: FLETES HASTA LA OBRA, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS. | ML | 1824.19 |  | 0
SPAD1706 | SUMINISTRO DE TUBERIA TERMOFUSIONABLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICA PE100 DE 6" DE DIAMETRO RD-17 QUE CUMPLA CON UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 7.00 KG/CM2 , NMX-E-018 SCFI-VIGENTE INCLUYE: FLETES HASTA LA OBRA, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS. | ML | 4.15 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL SUMINISTRO DE TUBERIAS: | 0
5 | INSTALACIÓN DE TUBERIAS
ISPAD3H | INSTALACIÓN, TERMOFUSIÓN Y PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERIA TERMOFUSIONABLE HIDRAULICA PT 7 KG/CM2 DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES DE CONSUMO, MAQUINARIA DE TERMOFUSIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 5219.25 |  | 0
ISPAD4H | INSTALACIÓN, TERMOFUSIÓN Y PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERIA TERMOFUSIONABLE HIDRAULICA PT 7 KG/CM2 DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES DE CONSUMO, MAQUINARIA DE TERMOFUSIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 1824.19 |  | 0
ISPAD6H | INSTALACIÓN, TERMOFUSIÓN Y PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERIA TERMOFUSIONABLE HIDRAULICA PT 7 KG/CM2 DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES DE CONSUMO, MAQUINARIA DE TERMOFUSIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 4.15 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL INSTALACIÓN DE TUBERIAS: | 0
6 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS HIDRÁULICOS
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PEAD. INCLUYE: MATERIALES, FLETES HASTA LA OBRA, CARGA, DESCARGA Y MANIOBRAS LOCALES.
CZPADH3 | CRUZ DE PAD HIDRAULICO DE 3"X 3" DE DIAMETRO | PZA | 19 |  | 0
CZPADH43 | CRUZ DE PAD HIDRAULICO DE 4" X 3" DE DIAMETRO | PZA | 3 |  | 0
CZPADH4 | CRUZ DE PAD HIDRAULICO DE 4" X 4" DE DIAMETRO | PZA | 1 |  | 0
TPADH3 | TEE DE PAD HIDRAULICO DE 3" X 3" DE DIAMETRO | PZA | 8 |  | 0
TPADH43 | TEE DE PAD HIDRAULICO DE 4" X 3" DE DIAMETRO | PZA | 12 |  | 0
TPADH4 | TEE DE PAD HIDRAULICO DE 4" X 4" DE DIAMETRO | PZA | 1 |  | 0
TPADH6 | TEE DE PAD HIDRAULICO DE 6" X 6" DE DIAMETRO | PZA | 1 |  | 0
CDPADH903 | CODO DE 90° DE PAD HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO | PZA | 2 |  | 0
CDPADH904 | CODO DE 90º DE PAD HIDRAULICO DE 4" DE DIAMETRO | PZA | 2 |  | 0
RDPADH43 | REDUCCION DE PAD HIDRAULICO DE 4" A 3" DE DIAMETRO | PZA | 2 |  | 0
RDPADH64 | REDUCCION DE PAD HIDRAULICO DE 6" A 4" DE DIAMETRO | PZA | 2 |  | 0
TCPADH3 | TAPON DE PAD HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO | PZA | 6 |  | 0
TCPADH4 | TAPON DE PAD HIDRAULICO DE 4" DE DIAMETRO | PZA | 3 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL SUMINISTRO DE ACCESORIOS HIDRÁULICOS : | 0
7 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HIDRAULICOS
INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE ACCESORIOS HIDRÁULICOS PAD 4710 RD-21 (PT: 7 KG/CM2) DEBIENDO CUMPLIR NOM-013-CNA-VIGENTE INCLUYE: PRUEBA DE PRESIÓN DE LA LINEA, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, TRABAJOS DE TERMOFUSION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
ICZPADH3 | CRUZ DE PAD HIDRAULICO DE 3"X 3" DE DIAMETRO | PZA | 19 |  | 0
ICZPADH43 | CRUZ DE PAD HIDRAULICO DE 4" X 3" DE DIAMETRO | PZA | 3 |  | 0
ICZPADH4 | CRUZ DE PAD HIDRAULICO DE 4" X 4" DE DIAMETRO | PZA | 1 |  | 0
ITPADH3 | TEE DE PAD HIDRAULICO DE 3" X 3" DE DIAMETRO | PZA | 8 |  | 0
ITPADH43 | TEE DE PAD HIDRAULICO DE 4" X 3" DE DIAMETRO | PZA | 12 |  | 0
ITPADH4 | TEE DE PAD HIDRAULICO DE 4" X 4" DE DIAMETRO | PZA | 1 |  | 0
ITPADH6 | TEE DE PAD HIDRAULICO DE 6" X 6" DE DIAMETRO | PZA | 1 |  | 0
ICDPADH903 | CODO DE 90° DE PAD HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO | PZA | 2 |  | 0
ICDPADH904 | CODO DE 90º DE PAD HIDRAULICO DE 4" DE DIAMETRO | PZA | 2 |  | 0
IRDPADH43 | REDUCCION DE PAD HIDRAULICO DE 4" A 3" DE DIAMETRO | PZA | 2 |  | 0
IRDPADH64 | REDUCCION DE PAD HIDRAULICO DE 6" A 4" DE DIAMETRO | PZA | 2 |  | 0
ITCPADH3 | TAPON DE PAD HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO | PZA | 6 |  | 0
ITCPADH4 | TAPON DE PAD HIDRAULICO DE 4" DE DIAMETRO | PZA | 3 |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL INSTALACIÓN DE CONEXIONES : | 0
8 | SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO.
CRRFOFO6X50 | SUMINISTRO DE CARRETE DE 50 CMS DE LARGO Y DE 6" Ø DE FO.FO. CLASE 125, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y FLETES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, CARGA Y DESCARGA EN SITIO. | PZA | 2 |  | 0
MFET6 | SUMINISTRO, DE MEDIDOR DE GASTO TIPO PROPELA, ESPECIFICACION AWWA C704-70, PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 10.50 kg/cm2 (150 psi) DE 150 mm (6") DE DIAMETRO, BRIDADO.INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1 |  | 0
VSCFF08 | SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO TIPO RESILENTE DE 6" 125 PSI PARA SECCIONAMIENTO CON VOLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO, EMPAQUES, TORNILLERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1 |  | 0
STB8BR | SUMINISTRO DE STUB END PAD HIDRAULICO DE 8" DE DIAMETRO CON BRIDA DE ACERO AL CARBON. INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | 0
REDFF8X6 | REDUCCIÓN DE 8" X 6" DE FO. FO. BRIDADO | PZA | 1 |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL ACARREOS : | 0
8.5 | INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO.
ICRRFOFO6X50 | INSTALACION DE CARRETE DE 50 CMS DE LARGO Y DE 6" Ø DE FO.FO. CLASE 125, INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, FLETES HASTA LA OBRA, CARGA, DESCARGA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 |  | 0
IMFET8 | INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE GASTO TIPO PROPELA, ESPECIFICACION AWWA C704-70, PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 10.50 kg/cm2 (150 psi) DE 150 mm (6") DE DIAMETRO, BRIDADO.INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1 |  | 0
IVSCFF08 | INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO FOFO DE 6" DIAM., INCLUYE: EMPAQUES Y TORNILLERIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  | 0
ISTB8BR | INSTALACION DE CONEXION STUB END DE 6" CON BRIDA DE ACERO AL CARBON. INCLUYE: TERMOFUSIÓN, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | 0
IREDFF8X6 | REDUCCIÓN DE 8" X 6" DE FO. FO. BRIDADO | PZA | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. | 0
8.9 | ACARREOS
ACARR01 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MEDIDO COMPACTO) HASTA 1er KILÓMETRO SOBRE TERRACERIAS LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO INCLUYE: ABUNDAMIENTO ESPERADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MANIOBRAS LOCALES. | M3 | 470.68 |  | 0
ACARRSUB | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MEDIDO COMPACTO) KILÓMETROS SUBSECUENTES, SOBRE TERRACERIAS LOMERIO SUAVE REVESTIDO Y/O LOMERIO PRONUNCIADO. INCLUYE: ABUNDAMIENTO ESPERADO, EQUIPO Y MANIOBRAS LOCALES. | M3/KM | 470.68 |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL ACARREOS : | 0
9 | TOMAS DOMICILIARIAS
9.01 | EXCAVACIÓN
EXCM02 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS MATERIAL TIPO "B" HASTA 2 METROS DE PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA MANUAL, DEPOSITANDO EL PRODUCTO A UN LADO DE LA ZANJA PARA SU APROVECHAMIENTO POSTERIOR INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 241.08 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL EXCAVACIÓN: | 0
9.03 | RELLENOS
RELLEXC02 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO CON PIZON DE MANO, INCLUYE: CRIBADO, AGUA PARA HUMEDAD, ACARREO Y APLICACION DE TODOS LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 241.08 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL RELLENOS: | 0
9.05 | TOMAS DOMICILIARIAS (SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES)
TOMAD19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO MEDIDOR PARA TOMA DOMICILIARIA A BASE DE KIT VEAGN PARA USO DOMESTICO DE POLIETILENO DE 42X60 CM DE SECCION DE 3/4" Y 1/2" DE DIÁMETRO INCLUYE: 2 ADAPTADOR DE COMPRESION DE 13 X 16 MM, 1 VALVULA ANTIFRAUDE MULTICIERRE GREEN VEAGN 1/2", 4 NIPLE DE 15 CM DE POLIPROPILENO POLIMEX 1/2", 3 CODO POLIMEX 1/2" X 90º, 1 VALVULA ESFERA ROSCABLE DE 16MM, 1 TEE ROSCADA DE 1/2" X 1/2", 1TAPON GALVANIZADO DE 13MM, 1 CODO NIPLE DE 1/2", SELLADOR POLIMEX 125 ML, CINTA TEFLON 1/2" X 6 M Y MEDIDOR VELOCIDAD DE CHORRO MULTIPLE DE 1/2" CLASE B CUERPO PLASTICO MARCA VEAGN O SIMILAR CARATULA GIRATORIA 360º LECTURA DIRECTA CON REGISTRO DE SUBMULTIPLOS DE METROS CUBICOS AL MILLAR (LITROS), FLETES HASTA LA OBRA, DESCARGAS, MANIOBRAS PUESTO EN SITIO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 287 |  | 0
TRPAD13 | SUMINISTRO DE TUBO RAMAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CLASE 10 KG/CM2 DE 13 MM. DE LA ABRAZADERA AL CUADRO DE MEDICION. INCLUYE: MATERIALES, FLETES HASTA LA OBRA, DESCARGAS Y MANIOBRAS PUESTO EN SITIO | ML | 2009 |  | 0
SLLPADH3 | SUMINISTRO E INTERCONEXION DE SILLETA DE POLIETILENO TERMOFUSIONABLE DE 3" DE DIAM. X 13 MM. INCLUYE: TERMOFUSIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 232 |  | 0
SLLPADH4 | SUMINISTRO E INTERCONEXION DE SILLETA DE POLIETILENO TERMOFUSIONABLE DE 4" DE DIAM. X 13 MM. INCLUYE: TERMOFUSIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 55 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL TOMAS DOMICILIARIAS (SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES): | 0
9.1 | TOMAS DOMICILIARIAS (INSTALACION PIEZAS ESPECIALES)
BASEM13 | CONSTRUCCIÒN DE BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FC´=150 KG/CM2 PARA FIJAR CUADRO DE MEDIDOR DE 0.20X0.25X0.50 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 287 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL TOMAS DOMICILIARIAS (INSTALACION PIEZAS ESPECIALES): | 0
|  |  |  | SUBTOTAL TOMAS DOMICILIARIAS | 0
9.13 | COMPLEMENTARIOS
LIMP02 | LIMPIEZA GENERAL Y DESALOJO DE DESPERDICIOS FUERA DE LA OBRA, EN TODA EL AREA DE TRABAJO, INCLUYE BARRIDO, ACOPIO DE ESCOMBRO, SOBRANTES DE MATERIAL, DESECHOS DE BASURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | ML | 7047.59 |  | 0
CCOVAL | CONSTRUCCION DE CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS DE 1.50 X1.50 X 1.00 M. FABRICADO CON MURO DE BLOCK JUNTEADO CON MORTERO, 4 CASTILLOS ARM. DE ARMEX 15X15-4 H CON CONCRETO F`C=150 KG/CM2, CADENA DE DESPLANTE DE 15X15 CM. ARM. DE ARMEX 15X15-4 H CON CONCRETO F`C=150 KG/CM2, LOSA DE CONCRETO ARM. VAR # 3 A CADA 10 CM. A.S, SUP. DE 10 CMS. DE ESP., APLANADO INTERIOR, PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM., MARCO Y MARCO CON TAPA DE 50X50 CMS. ESTANDAR PARA AGUA POTABLE INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO CON MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1 |  | 0
REPTUB3 | REPARACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 3" A 6" DE DIAMETRO INCLUYE: TRAMO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD 32.5 (7 KG/CM2), COPLES DE REPARACIÓN, SOBREEXCAVACIÓN, ATRAQUE DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, RELLENO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN CON PISON DE MANO Y/O EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | PZA | 75 |  | 0
REPLV3 | REPARACIÓN DE LINEA DE VACIO DE 3" A 6" DE DIAMETRO INCLUYE TUBERIA, INSTALACIÓN,EXCAVACION, RELLENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | PZA | 35 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL COMPLEMENTARIOS: | 0
|  |  |  | TOTAL DE RED DE DISTRIBUCIÓN: | 0
RESUMEN POR PARTIDAS
SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALDAD DE HOLBOX (SECTOR 2)
A | PRELIMINARES |  |  |  | 0
B | EXCAVACIÓN |  |  |  | 0
C | RELLENOS |  |  |  | 0
D | SUMINISTRO DE TUBERIAS |  |  |  | 0
E | INSTALACIÓN DE TUBERIAS |  |  |  | 0
F | SUMINISTRO DE ACCESORIOS HIDRÁULICOS |  |  |  | 0
G | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HIDRAULICOS |  |  |  | 0
H | SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. |  |  |  | 0
I | INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. |  |  |  | 0
J | ACARREOS |  |  |  | 0
K | TOMAS DOMICILIARIAS |  |  |  | 0
L | COMPLEMENTARIOS |  |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL: |  | 0
|  |  | IVA (16%): |  | 0
|  |  | TOTAL: |  | 0