## RESUMEN DE PARTIDAS
OBRA O ACCIÓN: | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LIMONES, MUNICIPIO DE BACALAR. (PRIMERA ETAPA DE DOS)
LOCALIDAD: | LIMONES (0177)
MUNICIPIO: | BACALAR (010)
RESUMEN DE PARTIDAS
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
I | LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN
01 | TRABAJOS PRELIMINARES
02 | OBRA CIVIL
03 | TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
04 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
II | RED DE DISTRIBUCIÓN
05 | TRABAJOS PRELIMINARES
06 | OBRA CIVIL
07 | TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
08 | TOMAS DOMICILIARIAS
09 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
III | ZONA DE CAPTACIÓN
10 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
11 | TREN DE DESCARGA
12 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
IV | CASETA DE OPERACIÓN
13 | TRABAJOS PRELIMINARES
14 | CIMENTACIÓN
15 | ALBAÑILERIA
16 | ACABADOS
17 | TRABAJOS EN AZOTEA
18 | DESINFECCIÓN/CLORACIÓN
19 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
V | OBRA ELÉCTRICA
20 | PRELIMINARES
21 | ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN
22 | CONDUCTORES
23 | MEDICIÓN
24 | TIERRA FISICA
25 | CONTROL
26 | ELECTRICOS EN CASETA DE OPERACIÓN
27 | TRAMITES Y LIBRANZA
VI | CERCADO PERIMETRAL
28 | TRABAJOS PRELIMINARES
29 | CIMENTACIÓN
30 | ALBAÑILERIA
SUBTOTAL
16% DE IVA
TOTAL

## LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN
OBRA O ACCIÓN: | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LIMONES, MUNICIPIO DE BACALAR. (PRIMERA ETAPA DE DOS)
LOCALIDAD: | LIMONES (0177)
MUNICIPIO: | BACALAR (010)
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
I | LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN
01 | TRABAJOS PRELIMINARES
TRAYNL03 | TRAZO Y NIVELACION PARA LINEA DE AGUA POTABLE, ESTABLECIENDO NIVELES, BANCOS Y EJES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 215
CRCASF5 | CORTE Y REPOSICIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE: CORTE MEDIANTE CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, CAJEO, AFINE Y COMPACTACIÓN DE FONDO, MAQUINARIA, RIEGO DE IMPREGNACION EN PROPORCION DE 1.5 LTS/M2, FLETES HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 86
SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES
02 | OBRA CIVIL
EXCEQM02 | EXCAVACION EN ZANJAS POR MEDIOS MECÁNICOS, EN MATERIAL TIPO "B", HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 MTS, DEPOSITANDO EL MATERIAL A LADO DE LA ZANJA, CON O SIN LA PRESENCIA DE AGUA. INCLUYE: ACHIQUE NECESARIO, AFINE DE FONDO Y TALUDES, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HTAS. | M3 | 73.1
PLANBCO10 | PLANTILLA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO AL 90% DE P.V.S.M. APISONADO MECANICAMENTE, INCLUYE: AGUA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 8.6
RELLBCO09 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ACOSTILLADO) TERMINADA CON USO DE EQUIPO MECANICO, EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y APLICACION DE TODOS LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 34.98
RELLBCO11 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO AL 90% DE P.V.S.M., EN CAPAS DE 25 CMS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON USO DE EQUIPO MECANICO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, AGUA PARA HUMEDAD DEL MATERIAL, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 12.8
RELLEXC02 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 25 CMS, COMPACTADO AL 90% DE P.V.S.M. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CON USO DE EQUIPO MECANICO. INCLUYE: ACARREO, AGUA PARA HUMEDAD DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 12.79
SUBTOTAL OBRA CIVIL
03 | TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
TPVCH32.56 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. RD-32.5 S.I. TIPO ANGER DE 6" DE DIÁMETRO. NORMA MEXICANA NMX-E-145/1-VIGENTE INCLUYE: FLETES HASTA LA OBRA, CARGA Y DESCARGA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES. | ML | 215
ITPVCH32.56 | INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERIA DE P.V.C. RD-32.5 S.I. TIPO ANGER DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 215
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC S.I. RD-32.5 TIPO ANGER, INCLUYE: MATERIALES, FLETES HASTA LA OBRA, CARGA, DESCARGA Y MANIOBRAS LOCALES.
EEH326 | EXTREMIDAD ESPIGA DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 1
CPH326 | COPLE DE REPARACIÓN DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 1
CDH32456 | CODO DE 45° X 6" DE DIÁMETRO | PZA | 6
INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC S.I. RD-32.5 TIPO ANGER, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES HASTA LA OBRA, CARGA, DESCARGA Y MANIOBRAS LOCALES.
IEEH6 | EXTREMIDAD ESPIGA DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 1
ICPH6 | COPLE DE REPARACIÓN DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 1
ICDH45X6 | CODO DE 45° X 6" DE DIÁMETRO | PZA | 6
SUBTOTAL TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
04 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
ATRAQ150 | CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ACABADO COMUN, TMA 19 MM, INCLUYE: FABRICACION, COLOCACION, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 0.25
ACARR1KM | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MEDIDO COMPACTO) HASTA 1er KILÓMETRO SOBRE TERRACERIAS LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO INCLUYE: ABUNDAMIENTO ESPERADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MANIOBRAS LOCALES. | M3 | 47.51
ACARRSUB | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MEDIDO COMPACTO) KILÓMETROS SUBSECUENTES, SOBRE TERRACERIAS LOMERIO SUAVE REVESTIDO Y/O LOMERIO PRONUNCIADO. INCLUYE: ABUNDAMIENTO ESPERADO, EQUIPO Y MANIOBRAS LOCALES. | M3/KM | 190.04
LIMP05 | LIMPIEZA DEL SITIO DE LA OBRA CON MAQUINARIA PARA LINEA DE AGUA POTABLE, ALMACENANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, PARA SU POSTERIOR CARGA Y ACARREO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 215
SUBTOTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
SUBTOTAL LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN
RESUMEN DE PARTIDA
I | LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN
01 | TRABAJOS PRELIMINARES
02 | OBRA CIVIL
03 | TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
04 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

## RED DE DISTRIBUCIÓN
OBRA O ACCIÓN: | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LIMONES, MUNICIPIO DE BACALAR. (PRIMERA ETAPA DE DOS)
LOCALIDAD: | LIMONES (0177)
MUNICIPIO: | BACALAR (010)
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
II | RED DE DISTRIBUCIÓN
05 | TRABAJOS PRELIMINARES
TRAYNL03 | TRAZO Y NIVELACION PARA LINEA DE AGUA POTABLE, ESTABLECIENDO NIVELES, BANCOS Y EJES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 5427
CRCASF5 | CORTE Y REPOSICIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE: CORTE MEDIANTE CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, CAJEO, AFINE Y COMPACTACIÓN DE FONDO, MAQUINARIA, RIEGO DE IMPREGNACION EN PROPORCION DE 1.5 LTS/M2, FLETES HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 842.2
SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES
06 | OBRA CIVIL
EXCEQM02 | EXCAVACION EN ZANJAS POR MEDIOS MECÁNICOS, EN MATERIAL TIPO "B", HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 MTS, DEPOSITANDO EL MATERIAL A LADO DE LA ZANJA, CON O SIN LA PRESENCIA DE AGUA. INCLUYE: ACHIQUE NECESARIO, AFINE DE FONDO Y TALUDES, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HTAS. | M3 | 1845.18
PLANBCO10 | PLANTILLA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO AL 90% DE P.V.S.M. APISONADO MECANICAMENTE, INCLUYE: AGUA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 217.08
RELLBCO09 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ACOSTILLADO) TERMINADA CON USO DE EQUIPO MECANICO, EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y APLICACION DE TODOS LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 798.83
RELLBCO11 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO AL 90% DE P.V.S.M., EN CAPAS DE 25 CMS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON USO DE EQUIPO MECANICO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, AGUA PARA HUMEDAD DEL MATERIAL, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 480.48
RELLEXC02 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 25 CMS, COMPACTADO AL 90% DE P.V.S.M. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CON USO DE EQUIPO MECANICO. INCLUYE: ACARREO, AGUA PARA HUMEDAD DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 320.33
SUBTOTAL OBRA CIVIL
07 | TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
TPVCH32.53 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. RD-32.5 S.I. TIPO ANGER DE 3" DE DIÁMETRO. NORMA MEXICANA NMX-E-145/1-VIGENTE INCLUYE: FLETES HASTA LA OBRA, CARGA Y DESCARGA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES. | ML | 4380
TPVCH32.54 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. RD-32.5 S.I. TIPO ANGER DE 4" DE DIÁMETRO. NORMA MEXICANA NMX-E-145/1-VIGENTE INCLUYE: FLETES HASTA LA OBRA, CARGA Y DESCARGA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES. | ML | 1047
ITPVCH32.53 | INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERIA DE P.V.C. RD-32.5 S.I. TIPO ANGER DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 4380
ITPVCH32.54 | INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERIA DE P.V.C. RD-32.5 S.I. TIPO ANGER DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 1047
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC S.I. RD-32.5 TIPO ANGER, INCLUYE: MATERIALES, FLETES HASTA LA OBRA, CARGA, DESCARGA Y MANIOBRAS LOCALES.
TEH3233 | TEE DE 3" X 3" DE DIÁMETRO | PZA | 6
TEH3232.5 | TEE DE 3" X 2 1/2" DE DIÁMETRO | PZA | 2
CZH3244 | CRUZ DE 4" X 4" DE DIÁMETRO | PZA | 3
CZH3243 | CRUZ DE 4" X 3" DE DIÁMETRO | PZA | 7
CZH3242.5 | CRUZ DE 4" X 2 1/2" DE DIÁMETRO | PZA | 1
CZH3242 | CRUZ DE 4" X 2" DE DIÁMETRO | PZA | 1
CZH3233 | CRUZ DE 3" X 3" DE DIÁMETRO | PZA | 6
CZH3232.5 | CRUZ DE 3" X 2 1/2" DE DIÁMETRO | PZA | 3
CZH3232 | CRUZ DE 3" X 2" DE DIÁMETRO | PZA | 4
TPCH323 | TAPON CAMPANA DE 3" DE DIÁMETRO | PZA | 10
TPCH324 | TAPON CAMPANA DE 4" DE DIÁMETRO | PZA | 1
CPH324 | COPLE DE REPARACIÓN DE 4" DE DIÁMETRO | PZA | 7
CPH323 | COPLE DE REPARACIÓN DE 3" DE DIÁMETRO | PZA | 8
CPH322.5 | COPLE DE REPARACIÓN DE 2 1/2" DE DIÁMETRO | PZA | 10
CPH322 | COPLE DE REPARACIÓN DE 2" DE DIÁMETRO | PZA | 10
CDH32903 | CODO DE 90° X 3" DE DIÁMETRO | PZA | 5
RCH3243 | REDUCCIÓN CAMPANA DE 4" X 3" DE DIÁMETRO | PZA | 1
RCH3232.5 | REDUCCIÓN CAMPANA DE 3" X 2 1/2" DE DIÁMETRO | PZA | 5
RCH3232 | REDUCCIÓN CAMPANA DE 3" X 2" DE DIÁMETRO | PZA | 2
RCH322.52 | REDUCCIÓN CAMPANA DE 2 1/2" X 2" DE DIÁMETRO | PZA | 1
REH3243 | REDUCCIÓN ESPIGA DE 4" X 3" DE DIÁMETRO | PZA | 2
REH3242.5 | REDUCCIÓN ESPIGA DE 4" X 2 1/2" DE DIÁMETRO | PZA | 1
REH3232.5 | REDUCCIÓN ESPIGA DE 3" X 2 1/2" DE DIÁMETRO | PZA | 3
REH3232 | REDUCCIÓN ESPIGA DE 3" X 2" DE DIÁMETRO | PZA | 1
INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC S.I. RD-32.5 TIPO ANGER, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES HASTA LA OBRA, CARGA, DESCARGA Y MANIOBRAS LOCALES.
ITEEH3X3 | TEE DE 3" X 3" DE DIÁMETRO | PZA | 6
ITEEH3X2.5 | TEE DE 3" X 2 1/2" DE DIÁMETRO | PZA | 2
ICRZH4X4 | CRUZ DE 4" X 4" DE DIÁMETRO | PZA | 3
ICRZH4X3 | CRUZ DE 4" X 3" DE DIÁMETRO | PZA | 7
ICRZH4X2.5 | CRUZ DE 4" X 2 1/2" DE DIÁMETRO | PZA | 1
ICRZH4X2 | CRUZ DE 4" X 2" DE DIÁMETRO | PZA | 1
ICRZH3X3 | CRUZ DE 3" X 3" DE DIÁMETRO | PZA | 6
ICRZH3X2.5 | CRUZ DE 3" X 2 1/2" DE DIÁMETRO | PZA | 3
ICRZH3X2 | CRUZ DE 3" X 2" DE DIÁMETRO | PZA | 4
ITPCH3 | TAPON CAMPANA DE 3" DE DIÁMETRO | PZA | 10
ITPCH4 | TAPON CAMPANA DE 4" DE DIÁMETRO | PZA | 1
ICPH4 | COPLE DE REPARACIÓN DE 4" DE DIÁMETRO | PZA | 7
ICPH3 | COPLE DE REPARACIÓN DE 3" DE DIÁMETRO | PZA | 8
ICPH2.5 | COPLE DE REPARACIÓN DE 2 1/2" DE DIÁMETRO | PZA | 10
ICPH2 | COPLE DE REPARACIÓN DE 2" DE DIÁMETRO | PZA | 10
ICDH90X3 | CODO DE 90° X 3" DE DIÁMETRO | PZA | 5
IRECH4X3 | REDUCCIÓN CAMPANA DE 4" X 3" DE DIÁMETRO | PZA | 1
IRECH3X2.5 | REDUCCIÓN CAMPANA DE 3" X 2 1/2" DE DIÁMETRO | PZA | 5
IRECH3X2 | REDUCCIÓN CAMPANA DE 3" X 2" DE DIÁMETRO | PZA | 2
IRECH2.5X2 | REDUCCIÓN CAMPANA DE 2 1/2" X 2" DE DIÁMETRO | PZA | 1
IREE4X3 | REDUCCIÓN ESPIGA DE 4" X 3" DE DIÁMETRO | PZA | 2
IREE4X2.5 | REDUCCIÓN ESPIGA DE 4" X 2 1/2" DE DIÁMETRO | PZA | 1
IREE3X2.5 | REDUCCIÓN ESPIGA DE 3" X 2 1/2" DE DIÁMETRO | PZA | 3
IREE3X2 | REDUCCIÓN ESPIGA DE 3" X 2" DE DIÁMETRO | PZA | 1
SUBTOTAL TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
08 | TOMAS DOMICILIARIAS
TRPAD13SIE | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RAMAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CLASE 10 KG/CM2 DE 13 MM. (MÁXIMO 1 ML DENTRO DEL TERRENO O HASTA 12 ML) DE LA ABRAZADERA A LA TOMA DE AGUA POTABLE. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO DE ZANJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 2585
ABHO4X13SI | SUMINISTRO E INTERCONEXIÓN DE ABRAZADERA DE PVC HIDRÁULICO TIPO OMEGA DE 13 MM x 4"Ø. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 30
ABHO3X13SI | SUMINISTRO E INTERCONEXIÓN DE ABRAZADERA DE PVC HIDRÁULICO TIPO OMEGA DE 13 MM x 3"Ø. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 120
ADAPC13SI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE COMPRESIÓN DE 13 X 16 MM (OMEGA). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 734
CANCTD | CANCELACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 123
BASTON01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTÓN TIPO HIDRANTE DE TUBO DE Fo.Ga. DE 1/2" X 60 CM ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS, INCLUYE: 2 CODOS DE 90° X 1/2" DE Fo.Ga., LLAVE DE JARDIN TIPO ESFERA DE 13 MM, BASE DE CONCRETO DE 20X20X10 CMS, EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 367
SUBTOTAL TOMAS DOMICILIARIAS
09 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
ATRAQ150 | CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ACABADO COMUN, TMA 19 MM, INCLUYE: FABRICACION, COLOCACION, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 2.4
ACARR1KM | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MEDIDO COMPACTO) HASTA 1er KILÓMETRO SOBRE TERRACERIAS LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO INCLUYE: ABUNDAMIENTO ESPERADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MANIOBRAS LOCALES. | M3 | 1044.37
ACARRSUB | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MEDIDO COMPACTO) KILÓMETROS SUBSECUENTES, SOBRE TERRACERIAS LOMERIO SUAVE REVESTIDO Y/O LOMERIO PRONUNCIADO. INCLUYE: ABUNDAMIENTO ESPERADO, EQUIPO Y MANIOBRAS LOCALES. | M3/KM | 4177.48
LIMP05 | LIMPIEZA DEL SITIO DE LA OBRA CON MAQUINARIA PARA LINEA DE AGUA POTABLE ALMACENANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, PARA SU POSTERIOR CARGA Y ACARREO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 5427
SUBTOTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
SUBTOTAL RED DE DISTRIBUCIÓN
RESUMEN DE PARTIDA
II | RED DE DISTRIBUCIÓN
05 | TRABAJOS PRELIMINARES
06 | OBRA CIVIL
07 | TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
08 | TOMAS DOMICILIARIAS
09 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

## ZONA DE CAPTACIÓN
OBRA O ACCIÓN: | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LIMONES, MUNICIPIO DE BACALAR. (PRIMERA ETAPA DE DOS)
LOCALIDAD: | LIMONES (0177)
MUNICIPIO: | BACALAR (010)
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
III | ZONA DE CAPTACIÓN
10 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
RETDESMB | RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE MOTOR Y EQUIPO DE BOMBEO EXISTENTE, INCLUYE: RECUPERACION DE CABLE SUMERGIBLE Y COLUMNA DE SUCCION, ENTREGA EN ALMACEN DEL SISTEMA OPERADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERAMIENTAS. | PZA | 1
EB25LIM | SUMINISTRO DE MOTOR (REBOBINABLE) Y BOMBA SUMERGIBLE, QUE TENGA EL SELLO DEL FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA (FIDES) MCA. GRUNDFOS MOD. 385S150-2 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DE 25 LPS Y 35.38 M.C.A. 3F-220V, INCLUYE: FLETES HASTA LA OBRA, CARGA, DESCARGA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
IEB25LIM | INSTALACION DE MOTOR (REBOBINABLE) Y BOMBA SUMERGIBLE, QUE TENGA EL SELLO DEL FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA (FIDES) MCA. GRUNDFOS MOD. 385S150-2 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DE 25 LPS Y 35.38 M.C.A. DE 3F-220V, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
SUBTOTAL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
11 | TREN DE DESCARGA
RETDESMTD | RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE TREN DE DESCARGA EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE LAS PIEZAS ESPECIALES PUESTAS EN OFICINAS DEL SISTEMA OPERADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
DEMBANQBS | DEMOLICION DE BANQUETA Y BASES DE CONCRETO POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A UNA DISTANCIA DE 5 KM DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERAMIENTAS. | M2 | 10
BROC03 | CONSTRUCCION DE BROCAL TIPO TRAPESOIDAL DE BASE MAYOR 60X60 CM Y BASE MENOR DE 40X40 CM Y ALTURA DE 50 CM, HECHO A BASE DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 Y REFORZADO CON CUATRO VARILLAS DE 3/8" Y ARILLOS DEL MISMO DIAMETRO @ 20 CM. INCLUYE: COMPLEMENTO DEL ADEME DE 50 CM. Y PERFORACION AL CENTRO SEGUN EL DIAMETRO DE LA COLUMNA CON 1/2" MAYOR A LA COLUMNA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 1
TCLA1504 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PARA COLUMNA DE SUCCIÓN DE 4" X 3.00 MTS DE uPVC (POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO), SERIE 150 INCLUYE: KIT DE ADAPTADORES Y JUEGO DE ARNES PARA TUBO COLUMNA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | TRAMO | 7
FRED6X4 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE 6"X4" ELABORADO A BASE DE DOS COPLES ROSCADOS DE 6" Y 4" DE DIÁMETRO DE ACERO CEDULA 40 Y PLACA DE ACERO DE 3/8", INCLUYE: FLETES, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
CABDES6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE DESCARGA PARA BOMBA SUMERGIBLE, DE 6" DIAMETRO INCLUYE: TORNILLERIA, EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
CARR6X50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE ELABORADO CON NIPLE DE Fo.Ga. Y BRIDA ROSCADA DE 6" DE DIAMETRO DE 50 CM. DE LONGITUD CON PREPARACION PARA INSTALAR V.E.A. Y MANOMETRO, INCLUYE: TORNILLERIA, EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
SIVAEA1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 1", INCLUYE: 2 NIPLES GALVANIZADOS DE 1" X 20 CM. ROSCADOS A AMBOS EXTREMOS, UNA VALVULA DE ESFERA ROSCADA DE 1", MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
MAN3CC1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO CON CARATULA DE 3" MCA. METRON, RANGO DE 0 - 7 KG/CM2. INCLUYE: 2 NIPLES DE FoGa 1/2"X15 CM ROSCADOS A AMBOS EXTREMOS, UNA VALVULA DE ESFERA ROSCADA DE 1/2", MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
CARR6X85 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE ELABORADO CON NIPLE DE Fo.Ga. Y BRIDA ROSCADA DE 6" DE DIAMETRO DE 85 CM. DE LONGITUD, INCLUYE: TORNILLERIA, EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 2
MEDU6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO TIPO ULTRASÓNICO BRIDADO, FABRICADO EN CUERPO DE HIERRO NODULAR / ACERO INOXIDABLE CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO, CON COMUNICACIÓN PARA LECTURA REMOTA MODELO ULTRA TT, MARCA EQUYSIS DE 6" DIÁMETRO, DISPLAY DIGITAL CON INDICADOR DE FLUJO INSTANTÁNEO Y TOTALIZADOR DE VOLUMEN, PRODUCIDO BAJO EL ESTÁNDAR INTERNACIONAL ISO-4064:2005, PROTECCIÓN IP68, ALIMENTADO POR BATERÍA INTERNA DE LITIO, INCLUYE: PROGRAMACION DEL EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
VCH6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK DE 6" DE Ø. INCLUYE: TORNILLERIA, EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
SEIVSVF6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE VASTAGO FIJO DE 6" INCLUYE: TORNILLERIA, EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
SEITFF6X3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE Fo. Fo. DE 6" X 3" DE Ø.INCLUYE: TORNILLERIA, EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
SEIVSVF3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE VASTAGO FIJO DE 3" INCLUYE: TORNILLERIA, EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
CARR6X50A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE ELABORADO CON NIPLE DE Fo.Ga. Y BRIDA ROSCADA DE 6" DE DIAMETRO DE 50 CM. DE LONGITUD, INCLUYE: TORNILLERIA, EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
CDFG45X6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE Fo.Ga. DE 45° X 6" DIÁMETRO INCLUYE: TORNILLERÍA, EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 2
CARR6X180 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE ELABORADO DE NIPLE DE Fo.Ga. Y BRIDAS SOLDABLE DE 6" DE DIAMETRO DE 180 CM DE LONGITUD INCLUYE: TORNILLERIA, EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
BASE25X25 | CONSTRUCCIÓN DE BASE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, DE 25X25X50 CM PARA SOPORTE DE TREN DE DESCARGA. INCLUYE: ABRAZADERA DE ACERO TIPO OMEGA DE SOLERA DE 2 1/2" DE ANCHO FIJADA A BASE CON ANCLAS DE 5/8" DE Ø CON TUERCAS, MAT. DE CONSUMO PARA FIJACION, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
PINTESM02A | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN LA SUPERFICIE EXTERIOR DE TREN DE DESCARGA (TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES) DE COLOR BLANCO A DOS MANOS Y UNA DE ANTICORROSIVO; INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL DE CONSUMO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
SUBTOTAL TREN DE DESCARGA
12 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
LIMP03 | LIMPIEZA DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA PROPOSITOS DE CONTRUCCION, EN VEGETACION COMUN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 144
RELLBCO10 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON PIZON A MANO, EN CAPAS DE 20 CMS; INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 40
PISO01 | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10 ACABADO PULIDO O RAYADO. INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 80
REGCLOR02 | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE CLORACION DE 0.80 X 0.80 X 1.20 MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA, RELLENO DE GRAVA, MUROS DE BLOCK HUECO DE 15 X 20 X 40 CMS., APLANADOS INTERIORES, MARCO Y TAPA PARA CAJA DE VALVULAS DE POLIETILENO DE ALTA DENCIDAD DE 50X50 CMS. (VER PLANO DE DETALLES), TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
RAMPACC | FORJADO DE RAMPA DE ACCESO A ZONA DE CAPTACIÓN, HECHA A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR DE 4.10X0.45 MTS, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10, ACABADO ACABADO PULIDO O RAYADO., INCLUYE: REGLAS, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
PLANTGRV01 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE GRAVA DE 3/4" PARA PLANTILLA CON ESPESOR DE 5 CM INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M2 | 30
SUBTOTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
SUBTOTAL ZONA DE CAPTACIÓN
RESUMEN DE PARTIDA
III | ZONA DE CAPTACIÓN
10 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
11 | TREN DE DESCARGA
12 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

## CASETA DE OPERACIÓN
OBRA O ACCIÓN: | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LIMONES, MUNICIPIO DE BACALAR. (PRIMERA ETAPA DE DOS)
LOCALIDAD: | LIMONES (0177)
MUNICIPIO: | BACALAR (010)
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
IV | CASETA DE OPERACIÓN
13 | TRABAJOS PRELIMINARES
DESMTABL | DESMANTELAMIENTO DE TABLERO DE CONTROL, INCLUYE: RECUPERACION DE ARRANCADOR, ENTREGA EN ALMACEN DEL ORGANISMO OPERADOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
RECUPCLOR | RECUPERACION DE CLORADOR, INCLUYE: ENTREGA EN ALMACEN DEL ORGANISMO OPERADOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DEMCAS | DEMOLICION DE CASETA ANTIGUA (MURO DE BLOCK, CADENAS, CASTILLOS Y LOSA) HASTA UNA ALTURA DE 3 MTS. SOBRE EL TERRENO NATURAL. INCLUYE CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A UNA DISTANCIA DE 5 KM DE LA OBRA, ANDAMIIOS, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
LIMP03 | LIMPIEZA DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA PROPOSITOS DE CONSTRUCCION, EN VEGETACION COMUN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 10.56
TRAYNM01 | TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE CONSTRUCCION POR MEDIOS MANUALES; INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 10.56
SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES
14 | CIMENTACIÓN
EXCM02 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS HASTA 2 METROS DE PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA MANUAL, PARA EL DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, DEPOSITANDO EL PRODUCTO A UN LADO DE LA ZANJA PARA SU APROVECHAMIENTO POSTERIOR INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 4.13
PLAN105 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2, DE 5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, CIMBRA COMÚN, FABRICADO EN OBRA INCLUYE: ACARREO, AGUA PARA HUMEDECER, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 3.18
CIMMR30R | CIMIENTO DE MAMPOSTERÍA RECTANGULAR DE 30 cm Y ALTURA VARIABLE, CONSTRUÍDO CON PIEDRA DE HILADA Y MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO EN PROPORCIÓN 1:2:7; INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 1.69
DADO05 | DADO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 30X30X60 CMS. ARMADO CON ARMEX 15X15-4, ACABADO COMUN INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 4
CADDESP | CADENA DE DESPLANTE DE 0.15 X 0.20 MTS DE SECCION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X20-4,Y CIMBRA COMUN INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, PREPARACIÓN Y COLADO DEL CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 10.6
IMPCAD15X20 | IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION DE 0.15X0.20 MTS DE SECCION, A BASE DE MICROFEST, VAPORTITE, O SIMILAR. INCLUYE : TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | ML | 10.6
RELLEXC04 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON USO DE PIZON DE MANO, INCLUYE: AGUA PARA HUMEDAD, SUMINISTRO, ACARREO Y APLICACION DE TODOS LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 2.99
SUBTOTAL CIMENTACIÓN
15 | ALBAÑILERIA
MURO15 | MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 15X20X40 CM. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO POLVO 1:2:7, HASTA 3.00 M. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 19.42
CAST150 | CASTILLO DE 0.15 X 0.15 MTS DE SECCION, CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X15-4 Y CIMBRA COMUN. INCLUYE: ANDAMIOS, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 9.6
CADN15X20A | CADENA DE NIVELACION DE 0.15 X 0.20 MTS DE SECCION, CONCRETO F'c=150 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X20-4,Y CIMBRA COMUN. INCLUYE: ANDAMIOS, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 10.6
LOSAC01 | LOSA DE CONCRETO ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" @15 CM. EN AMBOS SENTIDOS; DE 10 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y ACABADO PULIDO INTEGRAL, CIMBRA COMUN. INCLUYE: APUNTALAMIENTO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 12.96
PISO01 | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10 ACABADO PULIDO O RAYADO. INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 6.61
RAMPCASET | FORJADO DE RAMPA DE ACCESO A CASETA DE CLORACIÓN, HECHA A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR DE 1.00X1.40 MTS, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: REGLAS, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
MESDOSIF | FORJADO DE MESETA PARA PONER EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO, HECHA A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR DE 30X30 CMS, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10, ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
SUBTOTAL ALBAÑILERIA
16 | ACABADOS
APMURO01 | APLANADOS EN MUROS A 3 CAPAS, RICH 1:2.5 (C:P), EMPARCHE 1:4:12 (C:C:P) Y ESTUCO 1:18:9 (C:C:PC), DE 1.25 CM. DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, CON LLANA DE MADERA Y METALICA INCLUYE: ANDAMIAJE, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 44.56
PERFBOQ | PERFILACION Y BOQUILLAS EN CASTILLOS,VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS CON EMPARCHE 1:2:7 (C:C:P) Y ESTUCO 1:18:9 (C:C:PC) INCLUYE: CIMBRA, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 45.4
APLAF01 | APLANADOS EN PLAFOND A 3 CAPAS, RICH 1:2.5 (C:P), EMPARCHE 1:4:12 (C:C:P) Y ESTUCO 1:18:9 (C:C:PC), DE 1.25 CM. DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, CON LLANA DE MADERA Y METALICA, INCLUYE, ANDAMIAJE, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 11.37
PINT005 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MT, VINILICA VINIMEX DE COMEX 5 AÑOS, O SIMILAR EN CALIDAD Y GARANTIA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y LOSAS, INTERIORES Y EXTERIORES INCLUYE: ANDAMIAJE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA APLICACIÓN DE SELLADOR, DOS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 74.42
LOGO001 | ROTULACION Y PINTURA DE LOGOTIPOS DE IDENTIFICACIÓN (GOBIERNO DEL ESTADO, CAPA Y/O CONAGUA) CON PINTURA VINIMEX DE COMEX 5 AÑOS, O SIMILAR EN CALIDAD Y GARANTIA, PARA EXTERIORES. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA | 2
SUBTOTAL ACABADOS
17 | TRABAJOS EN AZOTEA
GOTER | GOTERO COLGANTE EN LOSA CON MORTERO CEM-POLVO PIEDRA EN PROPORCIÓN 1:2:7, INCLUYE: REGLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DESPERDICIOS. | ML | 14.4
PRETIL01 | PRETIL DE 20 CMS DE ALTURA, EN AZOTEA EN 1er NIVEL, CON UNA FILA DE BLOCK DE 10x20x40 cms, ASENTADO CON MORTERO 1:2:7 (C:C:P), A PLOMO INCLUYE: ENRASE CON MORTERO 1:2:6 (C:C:P), PERFILACION y APLANADOS A 2 CAPAS, EMPARCHE 1:2:6 (C:C:P) Y ESTUCO 1:18:9 (C:C:PC) DE 1.25 CM. DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, CON LLANA DE MADERA Y METALICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 13.8
CALC01 | CONSTRUCCIÓN DE CALCRETO EN AZOTEA, EN PROPORCION, 1:18:27:36 (C:C:G:P) DE 6 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ACABADO FINAL PULIDO CON MASILLA PROPOCION 1:27:9 (C:C:PC), TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 10.89
CHAFLAN01 | CONSTRUCCIÓN DE CHAFLAN EN AZOTEA CON MORTERO EN PROPORCION 1:4 (C:P) DE 5x5 CMS, INCLUYE: ACABADO FINAL PULIDO CON MASILLA PROPOCION 1:27:9 (C:C:P), TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 13
GARG02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLA PARA DESAGUE PLUVIAL ASENTADA CON MORTERO EN PROPORCION 1:4 (C:P) A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIAMETRO INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
SUBTOTAL TRABAJOS EN AZOTEA
18 | DESINFECCIÓN/CLORACIÓN
BDDP01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA DOSIFICADORA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO MEDIANTE DIAFRAGMA, CON CAPACIDAD MÁXIMA DE 4 LPH (1.06 GPH), MARCA D0SIM, MODELO KCL1504V003 O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, INCLUYE: 2 BIDONES DE HIPOCLORITO CON PRIMERA CARGA, SALIDA ELECTRICA ESPECIAL A FIN DE QUE SOLO ALIMENTE EN EL TIEMPO DE OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
TPH2CANAL | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 2" DE DIAMETRO PARA CANALIZACIÓN DE DUCTO DE CLORACIÓN (PARA PROTECCION DE MANGUERA DOSIFICADORA DE CLORO), INCLUYE: 4 CODOS DE 90° X 2" DE DIAMETRO, FIJACION CON ABRAZADERAS EN OMEGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 8.65
BASET102015 | FORJADO DE BASE TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 10 X 20 CMS (BASES) X 15 CM DE ALTURA PARA SOPORTE DE ENCAMISADO DE MANGUERA DOSIFICADORA DE CLORO, ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 6.5
TRPAD13SIE | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RAMAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CLASE 10 KG/CM2 DE 13 MM. DE LA ABRAZADERA AL CUADRO DE MEDICIÓN. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO DE ZANJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 5
ABHO6X13SI | SUMINISTRO E INTERCONEXIÓN DE ABRAZADERA DE PVC HIDRÁULICO TIPO OMEGA DE 13 MM x 6"Ø. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
ADAPC13SI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE COMPRESIÓN DE 13 X 16 MM (OMEGA). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
BASTON01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTÓN TIPO HIDRANTE DE TUBO DE Fo.Ga. DE 1/2" X 60 CM ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS, INCLUYE: 2 CODOS DE 90° X 1/2" DE Fo.Ga., LLAVE DE JARDIN TIPO ESFERA DE 13 MM, BASE DE CONCRETO DE 20X20X10 CMS, EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
SUBTOTAL DESINFECCIÓN/CLORACIÓN
19 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
PTAAL105 | SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO NATURAL, DE 1.40 X 2.30 MTS, CON MARCO Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE ANGULAR DE 3/4" X 3/4". ANCLAJE LATERAL CON BISAGRA Y PLATINA DE 1/4" X15 CMS, CERRADURA MCA. PHILLIPS O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HTAS. | PZA | 1
REGCLOR | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE CLORO DE 0.40X0.40X0.60 MTS. (MEDIDAS INTERIORES) HECHO CON BLOCK DE 10X20X40 CMS, TAPA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10, INCLUYE: ACABADO FINO INTERIOR Y EXTERIOR, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DESAGCLOR | SALIDA DE DESAGUE DE CLORO, CON TUBERIA DE 2" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO, INCLUYE: CODOS, CONECTORES, VALVULA DE GLOBO, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | SALIDA | 1
EPLO | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTACION PORTATIL DOBLE DE LAVAOJOS. INCLUYE: DOS BOTES DE REPUESTO DE 32 ONZAS DE SOLUCION LAVAOJOS, FLETES, CARGA Y DESCARGA. | PZA | 1
EXTPS6K | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINGUIDOR DE POLVO SECO CON CAPACIDAD DE 6 KG. INCLUYE: SOPORTE, FLETES, CARGA Y DESCARGA. | PZA | 1
BOPPA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTIQUIN PORTATIL DE PRIMEROS AUXILIOS. INCLUYE: FLETES, CARGA Y DESCARGA. | PZA | 1
LIMP02 | LIMPIEZA GENERAL Y DESALOJO DE DESPERDICIOS FUERA DE LA OBRA, EN TODA EL AREA DE TRABAJO, INCLUYE BARRIDO, ACOPIO DE ESCOMBRO, SOBRANTES DE MATERIAL, DESECHOS DE BASURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 10.56
SUBTOTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
SUBTOTAL CASETA DE OPERACIÓN
RESUMEN DE PARTIDA
IV | CASETA DE OPERACIÓN
13 | TRABAJOS PRELIMINARES
14 | CIMENTACIÓN
15 | ALBAÑILERIA
16 | ACABADOS
17 | TRABAJOS EN AZOTEA
18 | DESINFECCIÓN/CLORACIÓN
19 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

## OBRA ELÉCTRICA
OBRA O ACCIÓN: | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LIMONES, MUNICIPIO DE BACALAR. (PRIMERA ETAPA DE DOS)
LOCALIDAD: | LIMONES (0177)
MUNICIPIO: | BACALAR (010)
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
V | OBRA ELÉCTRICA
20 | PRELIMINARES
DESMESTE | DESCONEXION, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ESTRUCTURAS ELECTRICAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DESMONTE | DESMONTE, Y LIMPIEZA DE VEGETACIÓN AL 100% (TIPO SELVA) INCLUYE: MAQUINARIA, ACARREO DE MATERIAL, CARGA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 70
POSTC13600 | SUMINISTRO, HINCADO Y PLOMEADO DE POSTE DE CONCRETO, SEGÚN NORMA, PC-13-600, DE 13 METROS, INCLUYE: EXCAVACION DE CEPA. | PZA | 1
SUBTOTAL DE PRELIMINARES
21 | ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN
CA34C | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITO TIPO CONTAMINACIÓN - CORROSIÓN CPV-C PARA UNA OPERACIÓN DE 35 KV. INCLUYE: HERRAMIENTAS,CANILLA, LISTON FUSIBLE CONECTORES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 6
AP34A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARTARRAYO POLIMERO DE 10, 000 AMPERS DE DESCARGA, ADOMC-30, PARA UNA OPERACIÓN DE 35 KV. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONECTORES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 6
TRANS003 | TRANSICION DE ESTRUCTURA RD30 A ESTRUCTURA AD30 PARA 35 KV, TIPO COSTA, SEGUN NORMAS DE LA CFE. INCLUYE: CRUCETA, AISLADORES, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
SBA15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA SUBESTACION PARA BOMBEO AGRICOLA, NORMA CFE 08-TR-09-AC0 PARA 35 KV, INCLUYE: POSTE, HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
1TR3A30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1TR3A PARA 30 KVA, 35400/220-127V. INCLUYE: TRANSFORMADOR DE 30 KVA, 34500/220-127V TIPO COSTA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1
TIERRF04 | ELABORACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA FÍSICA A TRAVES DE RED DE CONTRAANTENAS, COMPUESTO GAP Y TIERRA VEGETAL, INCLUYE PERFORACIÓN HASTA 3.00 MT DE PROFUNDIDAD, CABLE DE COBRE COBRE CAL. 1/0 AWG, MEDICION CON MEGGER, COMPUESTO REDUCTOR DE RESISTENCIA GEM, CONEXIONES CON SOLDADURA CADWELD INCLUYE: MEDICION DEL SISTEMA DE TIERRA FISICA SEGUN NOM 022-STPS-1999 Y NOM-001-SEDE-1999, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO; ASI COMO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: REPORTE FOTOGRAFICO Y MEDICIONES DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, CARTA DE ACEPTACIÓN, INFORME DE CALIBRACIÓN, CARTA DE TRAZABILIDAD, CERTIFICADO ANTE LA EMA DEL EQUIPO DE MEDICIÓN, HOJA TECNICA DEL INTENSIFICADOR DE TIERRA, PLANO DE UBICACIÓN REAL Y MEDICIÓN, GARANTIA DE UN AÑO EN LA MEDICION, CERTIFICADO DE GARANTIA POR UN AÑO EN LOS MATERIALES, ENTREGA DE MEMORIA DE CALCULO DE CORTO CIRCUITO PARA EL CALCULO. | PZA | 2
SUBTOTAL DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN
22 | CONDUCTORES
CABACSR3/0 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE SEMIAISLADO PARA LINEAS AEREAS DE ALUMINIO TIPO ACSR, CAL 3/0 ALUMINIO PARA 35 KV. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 45
CACSR1-035 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DESNUDO PARA LINEAS AEREAS DE ALUMINIO TIPO ACSR, CAL 1/0 ALU. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 10
CABVULC2 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE CUADRUPLEX VULCANEL PARA DISTRIBUCION SUBTERRANEA VULCANEL XLP-DRS 90 °C, 600 V CONDUCTOR DE ALUMINIO DURO Y AISLAMIENTO DE XLP. NORMA NMX-J-061 Y NRF-052-CFE CALIBRE # 2. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONECTORES, DUCTO PARA ALOJAR CABLE, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | ML | 20
CABVULC10 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE VULCANEL XLP TIPO XHHW-2 LS CT-SR RoHS 90°C 600V. NORMA NMX-J-451 CALIBRE # 10. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CONECTORES, DUCTO DE PVC PARA ALOJAR CABLE, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | ML | 15
CABV900 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE SUAVE VINANEL 900, TIPO THW DESLIZABLE Y RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS, TENSION MAXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, CALIBRE 12 AWG, MCA CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 30
CABTHW04D | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DESNUDO N° 4 LATINCASA, CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR, INCLUYE: DESPERDICIOS, PUNTAS DE CONEXION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 15
CABPBS04 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75 °C, 1 000 V CON CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, CALIBRE 4 AWG. INCLUYE: MATERIAL, DUCTO DE PVC PARA ALOJAR CABLE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 55
SUBTOTAL DE CONDUCTORES
23 | MEDICIÓN
MURMED01 | CONSTRUCCION DE MURETE DE MEDICION DE 2.05 x 0.60 x2.20 METROS CON ENTREPAÑO PARA NICHO DE 0.80 METROS INCLUYE: CIMENTACION, MURO DE BLOCK DE 15 X 20 X 40, CAST. AHOGADOS VAR #3, LOSA SUPERIOR DE 5 CM DE ESP Y EN ENTREPAÑO, APLANADOS A DOS CAPAS, PUERTAS TIPO LAMINA DONCA, PINTURA CANDADO, PORTACANDADO SEGUN PLANO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA . | PZA | 1
TUBFG50MF | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 2" DE DIAM. TIPO PESADO, INCLUYE: MATERIAL, MUFA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 18
EXCBDS1B | EXCAVACIÓN PARA BANCO DE DUCTOS S1B POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES. INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 12
BDUCS2B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS S1A EN BANQUETA CON 1 TUBOS PVC DE 2 " (50 MM) . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 12
BASET001 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE TRIFASICA MS2007J, APROBADA POR CFE CONFORME A ESPECIFICACIONES CFE GWHOO-11 Y A NOM-001. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
SUBTOTAL DE MEDICIÓN
24 | TIERRA FISICA
TIERRF04 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE TIERRA FÍSICA A TRAVES DE RED DE CONTRAANTENAS, COMPUESTO GAP Y TIERRA VEGETAL, INCLUYE PERFORACIÓN HASTA 3.00 MT DE PROFUNDIDAD, CABLE DE COBRE COBRE CAL. 1/0 AWG, MEDICION CON MEGGER, COMPUESTO REDUCTOR DE RESISTENCIA GEM, CONEXIONES CON SOLDADURA CADWELD INCLUYE: MEDICION DEL SISTEMA DE TIERRA FISICA SEGUN NOM 022-STPS-1999 Y NOM-001-SEDE-1999, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO; ASI COMO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: REPORTE FOTOGRAFICO Y MEDICIONES DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, CARTA DE ACEPTACIÓN, INFORME DE CALIBRACIÓN, CARTA DE TRAZABILIDAD, CERTIFICADO ANTE LA EMA DEL EQUIPO DE MEDICIÓN, HOJA TECNICA DEL INTENSIFICADOR DE TIERRA, PLANO DE UBICACIÓN REAL Y MEDICIÓN, GARANTIA DE UN AÑO EN LA MEDICION, CERTIFICADO DE GARANTIA POR UN AÑO EN LOS MATERIALES, ENTREGA DE MEMORIA DE CALCULO DE CORTO CIRCUITO PARA EL CALCULO SISTEMA | PZA | 2
SUBTOTAL DE TIERRA FISICA
25 | CONTROL
INTP3X100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3 X 100 AMP. EN GABINETE DE PLASTICO TIPO POLIESTER TIPO INTERIOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
TABC15HP | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL TIPO CM MODELO VTN-CS1S215-A0 CON ARRANCADOR SOLIDO, MARCA VANTRO PARA ARRANQUE PESADO PARA UNA CAPACIDAD DE 15 HP A 220 V, 60 HZ, ALOJADO EN GABINETE METALICO TIPO NEMA 12 QUE INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, FUSIBLES SITOR 3NE4, TRANSFORMADOR DE CONTROL, LIMITACION DE CORRIENTE, CONTACTOR DE BY PASS INTEGRADO, RELEVADOR DE SOBRECARGA INTEGRADO CLASE 5, PROTECCION CON INT. 5SX EN EL CIRCUITO DE CONTROL, ESTACION DE BOTONES Y LAMPARAS INDICADORAS DE ARRANQUE-PARO-SOBRECARGA, CONTADOR DE TIEMPO, TOTALMENTE CABLEADO PARA ARRANCAR Y PARAR AUTOMATICAMENTE, MONITOR EN LINEA, RAMPA SUAVE DE ARRANQUE Y PARO (CONFIGURABLE), MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIFICADA, GARANTIA DE EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
SUBTOTAL DE CONTROL
26 | ELECTRICOS EN CASETA DE OPERACIÓN
CCSDQO4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SQUARE D MODELO QO-4 DE 60 AMP INCLUYE: MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
INT1X20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 20 AMP. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
CABTHW12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE SUAVE VINANEL 900, TIPO THW DESLIZABLE Y RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS, TENSION MAXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, CALIBRE 12 AWG, MCA CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 85
LUMEST-228 | LUMINARIO FLUORESCENTE EST-228 MODELO OPORTO MCA TECNOLITE SOBREPUESTO EN MURO DE 2 x 28 W., 127 VCA., 60 HZ., ESPECIAL PARA AREAS HUMEDAS, CIERRE HERMETICO POR MEDIO DE BROCHE, CON EMPAQUE PERIMETRAL DE NEOPRENO. INCLUYE: HTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO. TODO PARA SU CERRECTA EJECUCION. | PZA | 3
SALE01 | SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARAS, Y/O VENTILADOR, CON REGISTRO DE 3"x3", CHALUPA DE 2"x3"DE PVC Y TUBERIA DE PVC LIGERO DE 3/4", INCLUYE: SOQUET DE BAQUELITA, MONITOR Y CONTRA, CONDUCTORES # 12, 14 ó 16 LATINCASA, CONDUMEX, MONTERREY, O SIMILAR, APAGADOR Y/O CONTROL, TAPAS DE 1 A 3 VENTANAS, MARCA QUINZIÑO L.E., O SIMILAR, TODOS LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 3
REF2X65 | SUMINISTRO E INSTALACION EN POSTE EXISTENTE, REFLECTOR FLUORESCENTE PARA EXTERIOR DE 2 X 65 WATTS, CON OPERACION DE 220-127 VOLTS, MCA. TECNOLITE MODELO ES-6519. INCLUYE: SOPORTE, CONDUCTOR ELECTRICO, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, MANO DE OBRA, HTA. Y PRUEBA PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
SALE02C | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO CON CHALUPA DE 2"x3" DE PVC Y TUBERIA DE PVC LIGERO DE 3/4", INCLUYE: MONITOR Y CONTRA, CONDUCTORES # 12 LATINCASA, CONDUMEX, MONTERREY, O SIMILAR, CONTACTOS, TAPAS DE 1 A 3 VENTANAS, MARCA QUINZIÑO L.E., O SIMILAR, TODOS LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
SUBTOTAL DE ELECTRICOS EN CASETA DE OPERACIÓN
27 | TRAMITES Y LIBRANZA
CFECT01 | PAGO DE CONEXIÓN Y TRAMITES ANTE CFE | PGO | 1
SEMIP500 | TRAMITES ANTE SEMIP, PARA LA OBTENCIÓN DE CARTA DE UNIDAD VERIFICADORA, EN INSTALACIONES ELECTRICAS (APROX. 45 KVA), INCLUYE TRAMITES, VISITAS DE OBRA, REPORTES Y OBTENCIÓN DE CARTA | TRAMITE | 1
SUBTOTAL DE TRAMITES Y LIBRANZA
SUBTOTAL OBRA ELÉCTRICA
RESUMEN DE PARTIDA
V | OBRA ELÉCTRICA
20 | PRELIMINARES
21 | ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN
22 | CONDUCTORES
23 | MEDICIÓN
24 | TIERRA FISICA
25 | CONTROL
26 | ELECTRICOS EN CASETA DE OPERACIÓN
27 | TRAMITES Y LIBRANZA

## CERCADO PERIMETRAL
OBRA O ACCIÓN: | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LIMONES, MUNICIPIO DE BACALAR. (PRIMERA ETAPA DE DOS)
LOCALIDAD: | LIMONES (0177)
MUNICIPIO: | BACALAR (010)
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
VI | CERCADO PERIMETRAL
28 | TRABAJOS PRELIMINARES
DESMPTAM | DESMANTELAMIENTO DE PUERTA DE MALLA CICLONICA CON FORRO DE P.V.C. CAL. 9 Y ABERTURA DE 55 X 55 MM DE 2 M DE ALTURA REFORZADA CON POSTES DE LINEA Y REFUERZO CENTRAL DE 48 MM Ø CAL.18 EN MAL ESTADO, CON RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: ENTREGA EN ALMACEN DEL SISTEMA OPERADOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
DESMCERC01 | DESMANTELAMIENTO DE CERCO DE MALLA CICLONICA CON FORRO DE P.V.C. CAL. 9 Y ABERTURA DE 55 X 55 MM DE 2 M DE ALTURA REFORZADA CON POSTES DE LINEA Y REFUERZO CENTRAL DE 48 MM Ø CAL.18, CON RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: ENTREGA EN ALMACEN DEL SISTEMA OPERADOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 28
DEMCADP | DEMOLICION DE CADENA PERIMETRAL EXISTENTE DE CONCRETO INCLUYE: DEMOLICIÓN, DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DEL SITIO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 28
SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES
29 | CIMENTACIÓN
DEMMPDD | DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIA PARA PREPARACIÓN Y COLADO DE DADOS DE CONCRETO DE 30X30X60 CMS INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 12
DADO02 | DADO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 30X30X60 CMS. PARA ANCLAJE DE POSTES DE CERCA DE REJACERO. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 12
CADDESP | CADENA DE DESPLANTE DE 0.15 X 0.20 MTS DE SECCION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X20-4,Y CIMBRA COMUN INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, PREPARACIÓN Y COLADO DEL CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 25
SUBTOTAL CIMENTACIÓN
30 | ALBAÑILERIA
REJACR01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL "SISTEMA INTEGRAL DE CERCO REJA ACERO", COLOR BLANCO, CAL.6, ALT. 2.00 MTS. INCLUYE: POSTE DE 2 1/4" X 2 1/4", TAPON POSTE, HERRAJES, SOPORTERIA, ANCLAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 24.75
REJACR02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO FABRICADA CON SISTEMA INTEGRAL REJACERO, DIMENSIONES DE 2.00 X 2.00 m. CADA UNA (2 HOJAS). INCLUYE: POSTES, TUBOS DE REFUERZO, HERRAJES, SOPORTERIA, ANCLAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
REJACR03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO FABRICADA CON SISTEMA INTEGRAL REJACERO, DIMENSIONES DE 1.00 X 2.00 m. INCLUYE: POSTES, TUBOS DE REFUERZO, HERRAJES, SOPORTERIA, ANCLAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
SUBTOTAL ALBAÑILERIA
SUBTOTAL CERCADO PERIMETRAL
RESUMEN DE PARTIDA
VI | CERCADO PERIMETRAL
28 | TRABAJOS PRELIMINARES
29 | CIMENTACIÓN
30 | ALBAÑILERIA